Data Sheet

光伏控制器CAN通讯协议

使用指南

修订历史

| 版本 | 日期 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| V1.0 | 2021/10/30 | 第一次发布 |
| V1.1 | 2022/03/07 | - 控制命令改为设备控制模式，用于EMS对控制器的充电管理等 |
| V1.2 | 2024/12/05 | 配置命令增加广播模式 |

一、概述

- 本协议适用于我司YQPV_SPC系列和YQPV_SMC系列光伏控制器与上位机监控软件之间的通信，采用CAN总线形式。本协议可以实时读取控制器的运行数据、故障状态，以及设置控制器的相关数据。

二、物理接口

- 总线型式：CAN2.0B

- 波特率：250Kbps

- ID类型：扩展帧

- 采样点：87.5%

- 帧周期：小于±5%

- 通信电缆：屏蔽双绞线

- 终端电阻：内部无，若需要自行加装120Ω-1/3W

- 通讯格式

- ID扩展帧：29位

- ·第29~25位：只读数据为0x14，配置数据为0x13

- ·第24~17位：报文代码，范围为0x00~0xFF

- ·第16~9位：目标地址或扩展组，固定为0xA1

- ·第8~1位：发送此报文的源地址，范围为0x00~0xFF

- ·只读数据格式：主机发送0x1401xxA1，从机回应0x1401A1xx

- ·配置数据格式：主机发送0x1301xxA1，从机回应0x1301A1xx

- ·说明：xx为设备地址，范围为0x00-0xF7，其中0x00为广播地址

- 数据帧：8字节，无效或预留位均置0

- ·只读数据格式：主机发送远程帧，从机回应实时数据

- ·配置数据格式：主机发送数据帧，从机回应配置数据，发送与回应数据相同表示相应字节配置成功

- 数据转换：实际数值=总线上传送的数值*分辨率+偏移量

- 字节发送顺序：字节0、字节1、……、字节7

- 位发送顺序：位7、位6、……位0

- 数据编码：采用Intel编码格式，低字节在前，高字节在后

- 光伏控制器地址定义表

- 只读数据的地址定义

| 序号 | 名称 | 标识符地址 | 数据类型 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 版本号 | 1401A1xxH | U16 |  |  |
| 2 | 保留 |  | U16 |  |  |
| 3 | 设备型号编码 |  | U16 |  | 附录：设备型号表 |
| 4 | 电池串数 |  | U16 | S |  |
| 5 | 光伏额定电压 | 1402A1xxH | U16 | V | 最大光伏电压 |
| 6 | 电池额定电压 |  | U16 | 0.1V |  |
| 7 | 充电额定电流 |  | U16 | A |  |
| 8 | 保留 |  | U16 |  |  |
| 9 | 光伏电压 | 1403A1xxH | U16 | 0.1V |  |
| 10 | 电池电压 |  | U16 | 0.1V |  |
| 11 | 充电电流 |  | U16 | 0.1A |  |
| 12 | 保留 |  | U16 |  |  |
| 13 | 充电状态 | 1404A1xxH | U16 |  | 附录：充电状态表 |
| 14 | 保留 |  | U16 |  |  |
| 15 | 故障状态 |  | U16 |  | 附录：故障状态表 |
| 16 | 保留 |  | U16 |  |  |
| 17 | 日发电量 | 1405A1xxH | U32 | 0.1kWh |  |
| 18 | 月发电量 |  | U32 | 0.1kWh |  |
| 19 | 总发电量 | 1406A1xxH | U32 | 0.1kWh |  |
| 20 | 保留 |  | U32 |  |  |
| 23 | 运行时间 | 1408A1xxH | U16 | Day |  |
| 24 | 机内空气温度 |  | S16 | 0.1℃ | 负温度用其反码表示 |
| 25 | 模块温度 |  | S16 | 0.1℃ | 负温度用其反码表示 |
| 26 | 保留 |  | U16 |  |  |
| 31 | 保留 | 140AA1xxH | U16 |  |  |
| 32 | 设备控制模式 |  | U16 |  | 附录：设备控制模式表 |
| 33 | 充电开关 |  | U16 |  | FF00H开，0000H关 |
| 34 | 充电限流 |  | U16 | A |  |
| 35 | 过压断开 | 140BA1xxH | U16 | 0.1V |  |
| 36 | 过压恢复 |  | U16 | 0.1V |  |
| 37 | 均充电压 |  | U16 | 0.1V |  |
| 38 | 浮充电压 |  | U16 | 0.1V | 不支持锂电池系统 |
| 39 | 快充电压 | 140CA1xxH | U16 | 0.1V |  |
| 40 | 欠压恢复 |  | U16 | 0.1V | 仅支持有输出功能机型 |
| 41 | 欠压断开 |  | U16 | 0.1V | 仅支持有输出功能机型 |
| 42 | 均充定时 |  | U16 | min | 范围：0~180min |
| 43 | 设备地址 | 140DA1xxH | U8 |  | 1~255 |
| 44 | 状态时钟：年 |  | U8 |  |  |
| 45 | 状态时钟：月 |  | U8 |  |  |
| 46 | 状态时钟：日 |  | U8 |  |  |
| 47 | 状态时钟：时 |  | U8 |  |  |
| 48 | 状态时钟：分 |  | U8 |  |  |
| 49 | 状态时钟：秒 |  | U8 |  |  |
| 50 | 保留 |  | U8 |  |  |

- 配置数据的地址定义

| 序号 | 名称 | 标识符地址 | 数据类型 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保留 | 1301A1xxH | U16 |  |  |
| 2 | 设备控制模式 |  | U16 |  | 附录：设备控制模式表 |
| 3 | 充电开关 |  | U16 |  | FF00H开，0000H关 |
| 4 | 充电限流 |  | U16 | A |  |
| 5 | 过压断开 | 1302A1xxH | U16 | 0.1V |  |
| 6 | 过压恢复 |  | U16 | 0.1V |  |
| 7 | 均充电压 |  | U16 | 0.1V |  |
| 8 | 浮充电压 |  | U16 | 0.1V | 不支持锂电池系统 |
| 9 | 快充电压 | 1303A1xxH | U16 | 0.1V |  |
| 10 | 欠压恢复 |  | U16 | 0.1V | 仅支持有输出功能机型 |
| 11 | 欠压断开 |  | U16 | 0.1V | 仅支持有输出功能机型 |
| 12 | 均充定时 |  | U16 | min | 0~180min，默认：铅酸120min，锂1min |
| 13 | 设备地址 | 1304A1xxH | U8 |  | 1~247 |
| 14 | 状态时钟：年 |  | U8 |  |  |
| 15 | 状态时钟：月 |  | U8 |  |  |
| 16 | 状态时钟：日 |  | U8 |  |  |
| 17 | 状态时钟：时 |  | U8 |  |  |
| 18 | 状态时钟：分 |  | U8 |  |  |
| 19 | 状态时钟：秒 |  | U8 |  |  |
| 20 | 保留 |  | U8 |  |  |

- 附录

- 设备型号表

| 序号 | 型号代码 | 设备型号 | 注释 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 01**H | SPC-3K-60 | PWM控制器，小型便携式，低压小功率 |
| 2 | 02**H | SPC-90K-150 | PWM控制器，壁挂式或机架式，中压大功率 |
| 3 | 03**H | SMC-5K-100 | MPPT控制器，小型便携式，低压小功率 |
| 4 | 04**H | SMC-40K-100 | MPPT控制器，壁挂式或机架式，中压大功率 |
| 5 | 05**H | SMC-75K-100 | MPPT控制器，机架式，高压大功率 |

- 说明：**从左到右分别代表：电池类型（0：铅酸 1：磷酸铁锂 2：三元锂）、输出功能（0：无，1：有）

- 充电状态表

| 序号 | 状态码 | 状态 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 启动阶段 | 开机软起动 |
| 2 | 1 | 快充阶段 | SPC系列：PWM，SMC系列：MPPT/恒流 |
| 3 | 2 | 均充阶段 | 定时恒压 |
| 4 | 3 | 浮充阶段 | 恒压，锂电池系统无此状态 |
| 5 | 4 | 结束充电 | 充电完成 |

- 故障状态表

| 序号 | BIT位号 | 状态 | 状态码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | BIT0 | 电池欠压 | 0：正常 1：欠压 (0001H) |
| 2 | BIT1 | 电池过压 | 0：正常 1：过压 (0002H) |
| 3 | BIT2 | 光伏欠压 | 0：正常 1：欠压 (0004H) |
| 4 | BIT3 | 光伏过压 | 0：正常 1：过压 (0008H) |
| 5 | BIT4 | 充电过流 | 0：正常 1：过流 (0010H) |
| 6 | BIT5 | 设备过温 | 0：正常 1：过温 (0020H) |
| 7 | BIT6 | 模块损坏 | 0：正常 1：损坏 (0040H) |
| 8 | BIT7 | 保留 |  |
| 9 | BIT8~BIT15 | 保留 |  |

- 设备控制模式表

| 序号 | 代码 | 控制模式 | 注释 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 独立运行（默认） | 开机自动充电 |
| 2 | 1 | EMS控制-RS485 | 开机不充电，需发充电指令 |
| 3 | 2 | EMS控制-CAN | 开机不充电，需发充电指令 |
| 4 | 255 | 恢复出厂设置 | 充放电参数、充放电电量、设备地址恢复为出厂值 |