## ID说明
指令名称 | V2版本ID | V3版本ID | 文档编辑履历
| 最后一位0~F 代表1~16簇 | 最后两位00~FF 代表0~255簇 | 2025-06-16 | 新增电池堆信息，针对BMS控制的主从并簇项目
上下电指令 | 0x1000 | 0x10000
空调指令 | 0x1010 | 0x10100
除湿指令 | 0x1020 | 0x10200
SOP | 0x1100 | 0x11000
| 0x1200 | 0x12000
系统状态 | 0x1300 | 0x13000
电压电流 | 0x1400 | 0x14000
电芯极值 | 0x1500 | 0x15000
继电器状态 | 0x1600 | 0x16000
极柱极值 | 0x1700 | 0x17000
| 0x1800 | 0x18000
| 0x1900 | 0x19000
堆数据（BMS有主从并簇时才使用） | 0x1A00 | 0x1A000
| 0x1A10 | 0x1A100
| 0x1A20 | 0x1A200
| 0x1A30 | 0x1A300
| 0x1A40 | 0x1A400
| 0x1A50 | 0x1A500
| 0x1A60 | 0x1A600
| 0x1FF0 | 0x1FF00
电池连接错误原因 | 0x2000 | 0x20000
PACK极值 | 0x2010 | 0x20100
| 0x2020 | 0x20200
PDU极柱温度 | 0x2100 | 0x21000
PACK极柱温度 | 0x2110 | 0x21100
| 0x2120 | 0x21200
| 0x2130 | 0x21300
| 0x2140 | 0x21400
BMS高压采集 | 0x2200 | 0x22000
液冷信息0 | 0x2300 | 0x23000
液冷信息1（仅仅单簇用） | 0x2400 | 0x24000
液冷信息2（仅仅单簇用） | 0x2500 | 0x25000
| 0x2600 | 0x26000
液冷信息3（仅仅单簇用） | 0x2700 | 0x27000
液冷信息4（仅仅单簇用） | 0x2800 | 0x28000
BMS软件版本号 | 0x2910 | 0x29100
BMS软件FWID | 0x2920 | 0x29200
BMS-HWID | 0x2930 | 0x29300
| 0x2940 | 0x29400
| 0x2950 | 0x29500
| 0x2960 | 0x29600
用于单体电压数据 | 3000~3520 | 30000~35200
用于单体温度数据 | 4000~43F0 | 40000~43F00
用于单体soc数据 | 5000~53F0 | 50000~53F00
充放电容量 | 0x4FD0 | 0x4FD00
充放电容量 | 0x4FE0 | 0x4FE00
SOH | 0x5FF0 | 0x5FF00
放电时间 | 0x6FF0 | 0x6FF00
电表数据 | 0x7FF0 | 0x7FF00
空调参数 | 0x8FF0 | 0x8FF00
空调除湿参数 | 0x9FF0 | 0x9FF00
消防 | 0xAFF0 | 0xAFF00
外设DIDO | 0xBFF0 | 0xBFF00
BMS DIDO | 0xCFF0 | 0xCFF00
外设故障字1 | 0xDFF0 | 0xDFF00
外设故障字2 | 0xDFE0 | 0xDFE00
单体soc | 0x80005000 | 0x80050000
| 。。。 | 。。。
| 0x80005330 | 0x80053300
均衡报文 | 0x80004600 | 0x80046000
| 。。。 | 。。。
| 0x80004670 | 0x80046700
| 0x80004700 | 0x80047000
| 。。。 | 。。。
| 0x80004770 | 0x80047700

## Matrix（簇信息）
F | Msg Type 报文类型 | Msg ID 报文标识符 | Msg Send Type 报文发送类型 | Msg Cycle Time (ms) 报文周期时间 | Msg Length (Byte) 报文长度 | Signal Name 信号名称 | Signal Description 信号描述 | Byte Order 排列格式(Intel/Motorola) | Start Byte 起始字节 | Start Bit 起始位 | Signal Send Type 信号发送类型 | Bit Length (Bit) 信号长度 | Date Type 数据类型 | Resolution 精度 | Offset 偏移量 | Signal Min. Value (phys) 物理最小值 | Signal Max. Value (phys) 物理最大值 | Signal Min. Value (Hex) 总线最小值 | Signal Max. Value (Hex) 总线最大值 | Initial Value (Hex) 初始值 | Invalid Value(Hex) 无效值 | Inactive Value (Hex) 非使能值 | Unit 单位 | Signal Value Description 信号值描述 | Msg Cycle Time Fast(ms) 报文发送的快速周期(ms) | Msg Nr. Of Reption 报文快速发送的次数 | Msg Delay Time(ms) 报文延时时间(ms) | EMS | Vector__XXX | BMS
EmsHvCtl1 | normal | 0x80001000 | cycle | 100 | 2 | [22 empty] | S
[6 empty] | EMS_PowerOnReq | EMS上高压请求" | Motorola LSB | 0 | 0 | cycle | 1 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 1 | 0x00 | 0x1 |  |  |  |  | 0x1: Request to power on （请求上电） 0x0: No request（无请求） | [5 empty] | R
[6 empty] | EMS_PowerOFFReq | EMS下高压请求" | Motorola LSB | 0 | 1 | cycle | 1 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 1 | 0x00 | 0x1 |  |  |  |  | 0x1: Request to power off（请求下电） 0x0: No request（无请求） | [5 empty] | R
[6 empty] | EMS_UrgencyCutOffPowerReq | EMS紧急切断电力请求 | Motorola LSB | 0 | 2 | cycle | 1 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 1 | 0x00 | 0x1 |  |  |  |  | 0x1: Request to cutoff（请求脱扣） 0x0: No request（无请求） | [5 empty] | R
[6 empty] | EMS_BCU_precharge_request | EMS_BCU预充请求 | Motorola LSB | 0 | 3 | cycle | 1 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 1 | 0x00 | 0x1 |  |  |  |  | 0x1: Request to precharge（请求预充） 0x0: No request（无请求） | [5 empty] | R
[6 empty] | EMS_BCU_insulate | Control if insulation detection should be working 控制绝缘检测是否工作 | Motorola LSB | 0 | 4 | cycle | 1 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 1 | 0x00 | 0x1 |  |  |  |  | 0x1: Insulation detect on（开启绝缘检测） 0x0: Insulation detect off（关闭绝缘检测） | [5 empty] | R
[6 empty] | EMS_BCURestart_request | BMS重启指令 | Motorola LSB | 0 | 5 | cycle | 1 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 1 | 0x00 | 0x1 |  |  |  |  | 1：BMS重启（正常下电流程） 0：无请求 | [5 empty] | R
[6 empty] | EMS_ACCutOff_request | 切断交流侧断路器指令 | Motorola LSB | 0 | 6 | cycle | 1 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 1 | 0x00 | 0x1 |  |  |  |  | 1：BMS 切换交流侧断路器 0：无请求 | [5 empty] | R
[6 empty] | EMS_SHUNT_restart | EMS控制BMS分流器模块重启 | Motorola LSB | 0 | 7 | cycle | 1 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 1 | 0x00 | 0x1 |  |  |  |  | 1：重启 0：无请求 | [5 empty] | R
[6 empty] | LSS2_control | EMS 强控 P750的 LSS2 /P72的HSS5 | Motorola LSB | 1 | 8 | cycle | 2 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 3 | 0x00 | 0x3 |  |  |  |  | 0：无请求 1：强控闭合 2：强控断开 3：无意义
[6 empty] | HSS1_control | EMS 强控 P750/P72的HSS1 | Motorola LSB | 1 | 10 | cycle | 2 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 3 | 0x00 | 0x3 |  |  |  |  | 0：无请求 1：强控闭合 2：强控断开 3：无意义
[6 empty] | HSS2_control | EMS 强控 P750/P72的HSS2 | Motorola LSB | 1 | 12 | cycle | 2 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 3 | 0x00 | 0x3 |  |  |  |  | 0：无请求 1：强控闭合 2：强控断开 3：无意义
[6 empty] | HSS3_control | EMS 强控 P750/P72的HSS3 | Motorola LSB | 1 | 14 | cycle | 2 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 3 | 0x00 | 0x3 |  |  |  |  | 0：无请求 1：强控闭合 2：强控断开 3：无意义
[6 empty] | LSS1_control | EMS 控制 P75LS1 /P72的HSS4 | Motorola LSB | 2 | 16 | cycle | 2 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 3 | 0x00 | 0x3 |  |  |  |  | 0：无请求 1：强控闭合 2：强控断开 3：无意义
[6 empty] | LSS3_control | EMS 控制 P75的LSS3 /P72的HSS6 | Motorola LSB | 2 | 18 | cycle | 2 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 3 | 0x00 | 0x3 |  |  |  |  | 0：无请求 1：强控闭合 2：强控断开 3：无意义
[6 empty] | HSS7_control | EMS 控制 P72的HSS7 | Motorola LSB | 2 | 20 | cycle | 2 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 3 | 0x00 | 0x3 |  |  |  |  | 0：无请求 1：强控闭合 2：强控断开 3：无意义
[6 empty] | HSS8_control | EMS 控制 P72的HSS8 | Motorola LSB | 2 | 22 | cycle | 2 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 3 | 0x00 | 0x3 |  |  |  |  | 0：无请求 1：强控闭合 2：强控断开 3：无意义
[6 empty] | SET_SOC_100% | EMS 控制BMS满充校准 | Motorola LSB | 3 | 24 | cycle | 2 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 3 | 0x00 | 0x3 |  |  |  |  | 0：无请求 1：满充校准 2：放空校准 3：无意义 当EMS检测到任意一簇soc为100%时且禁充，发1：满充校准，连续发5次，然后停充。 当EMS检测到任意一簇soc为0%时且禁放，发2：放空校准，连续发5次，然后停放。 BMS 接收到指令后，判断校准条件，满足平均电压就响应校准
[6 empty] | SW1_control | EMS 控制P72、P750的SW_OUT1 | Motorola LSB | 3 | 26 | cycle | 2 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 3 | 0x00 | 0x3 |  |  |  |  | 0：无请求 1：强控闭合 2：强控断开 3：无意义
[6 empty] | SW2_control | EMS 控制P72、P750的SW_OUT2 | Motorola LSB | 3 | 28 | cycle | 2 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 3 | 0x00 | 0x3 |  |  |  |  | 0：无请求 1：强控闭合 2：强控断开 3：无意义
[6 empty] | SW3_control | EMS控制P75 DO1输出 | Motorola LSB | 3 | 30 | cycle | 2 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 3 | 0x00 | 0x3 |  |  |  |  | 0：无请求 1：强控闭合 2：强控断开 3：无意义
[6 empty] | 系统锁解锁+重启 |  | Motorola LSB | 4 | 32 | cycle | 1 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 1 | 0x00 | 0x1 |  |  |  |  | 0-无请求 1：请求解锁并重启
[6 empty] | 模式切换 |  | Motorola LSB | 5 | 40 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 1 | 0x00 | 0xFF |  |  |  |  | 0-正常模式 1-单包认证模式 2-整簇认证模式 3-补电模式 FF-无效
[6 empty] | BMSinfoReQ_0 | 请求BMS发一次BMS的单体信息 | Motorola LSB | 6 | 48 | cycle | 1 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 1 | 0x00 | 0x1 |  |  |  |  | 0：无请求 1：请求发送一次
[6 empty] | BMSinfoReQ_1 | 请求BMS发一次BMS信息 | Motorola LSB | 7 | 56 | cycle | 1 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 1 | 0x00 | 0x1 |  |  |  |  | 0：无请求 1：请求发送一次
[6 empty] | BMSmessageReQ_2 | 请求BMS停止发送报文（停发1H）, | Motorola LSB | 7 | 57 | cycle | 1 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 1 | 0x00 | 0x1 |  |  |  |  | 0：正常发送报文 1：停止发送报文
[6 empty] | BMSReQ_3 | EMS 离网补电指令 | Motorola LSB | 7 | 58 | cycle | 1 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 1 | 0x00 | 0x1 |  |  |  |  | 0:BMS不响应 1：BMS将充放电允许功率报文"0x1100"固定都发20Kw，持续3min后，回复正常sop，同时不发禁放，触非有断继电器故障才发禁放
[6 empty] | BMSReQ_4 | 当前PCS是否处于充电状态 | Motorola LSB | 7 | 59 | cycle | 2 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 1 | 0x00 | 0x3 |  |  |  |  | 0-PCS不充不放 1-PCS处于充电 2-PCS处于放电 3-EMS与PCS通信中断
EmsHvCtl2 | normal | 0x80001010 | 触发式，只发一次 | 1000 | 8 | [22 empty] | S
[6 empty] | EMS_TMSpowerOn | EMS控制TMS开机 | Motorola LSB | 0 | 0 | cycle | 1 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 1 | 0x00 | 0x1 |  |  |  |  | 0x1: Request to power on 0x0: No request 此指令为强控指令，EMS最长执行10min，如果要再次执行，要求再次下发 | [5 empty] | R
[6 empty] | EMS_TMSpowerOFF | EMS控制TMS关机 | Motorola LSB | 0 | 1 | cycle | 1 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 1 | 0x00 | 0x1 |  |  |  |  | 0x1: Request to power off 0x0: No request 此指令为强控指令，EMS最长执行10min，如果要再次执行，要求再次下发 | [5 empty] | R
[8 empty] | Motorola LSB | 0 | 2 | cycle | 1 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 1 | 0x00 | 0x1
[6 empty] | EMS_TMSRunlMode | TMS运行模式 | Motorola LSB | 0 | 3 | cycle | 3 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 1 | 0x00 | 0x7 |  |  |  |  | 0-程序自控，发0，按照程序中默认模式和阈值运行 1-制冷，发1，强控TMS制冷. 2-制热，2，强控TMS制热 3-自循环，发3，强控TMS自循环 4-待机，发4，强控TMS待机 FF-无效值，不响应 强控指令，EMS最长执行10min，如果要再次执行，要求再次下发 | [5 empty] | R
[7 empty] | TMS补液泵手动模式 | Motorola LSB | 0 | 6 | cycle | 1 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 1 | 0x00 | 0x1 |  |  |  |  | 0--关闭 1---开启 | [5 empty] | R
[7 empty] | TMS补液泵手动状态 | Motorola LSB | 0 | 7 | cycle | 1 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 1 | 0x00 | 0x1 |  |  |  |  | 0--关闭 1---开启 | [5 empty] | R
[6 empty] | EMS_CoolStartTemp | 开启制冷点 | Motorola LSB | 1 | 8 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  |  | 修改的是BMS中的阈值，一旦修改，一直有效，触发重新刷程序清除，或者标定参数 | [5 empty] | R
[6 empty] | EMS_CoolendTemp | 关闭制冷点 | Motorola LSB | 2 | 16 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff | [10 empty] | R
[6 empty] | EMS_HeatStartTemp | 开启制热点 | Motorola LSB | 3 | 24 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | EMS_HeatEndTemp | 关闭制热点 | Motorola LSB | 4 | 36 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff | [10 empty] | R
[6 empty] | EMS_CoolTemp | 制冷目标温度（汇创制冷控制TMS开机温度） | Motorola LSB | 5 | 40 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff | [10 empty] | R
[6 empty] | EMS_HeatTemp | 制热目标温度（汇创制冷控制TMS关机温度） | Motorola LSB | 6 | 48 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | EMS_DiffTemp(AutoTemp) | 电芯温差（自循环温度） | Motorola LSB | 7 | 56 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg
EmsHvCtl3 | normal | 0x80001020 | 触发式，只发一次 | 1000 | 2 | [22 empty] | S
[6 empty] | EMS_DehumStartTemp | 开启除湿点 | Motorola LSB | 0 | 0 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 255 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | EMS_DehumEndTemp | 关闭除湿点 | Motorola LSB | 1 | 8 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 255 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | 预留 | 预留 | Motorola LSB | 2 | 16 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 255 | 0x00 | 0xff
[6 empty] | 预留 | 预留 | Motorola LSB | 3 | 24 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 255 | 0x00 | 0xff
[6 empty] | 预留 | 预留 | Motorola LSB | 4 | 36 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 255 | 0x00 | 0xff
[6 empty] | 预留 | 预留 | Motorola LSB | 5 | 40 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 255 | 0x00 | 0xff
[6 empty] | 预留 | 预留 | Motorola LSB | 6 | 48 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 255 | 0x00 | 0xff
[6 empty] | 预留 | 预留 | Motorola LSB | 7 | 56 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 255 | 0x00 | 0xff
SOP | normal | 0x80001100 | cycle | 100 | 8 | [24 empty] | S
[6 empty] | ChargeMaxCellVoltLimit | 充电最大电压 | Motorola LSB | 1 | 8 | cycle | 16 | unsigned | 0.1 | 0 | 0 | 6553.5 | 0x00 | 0xffff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | MaxDischargeCurrent | 最大放电电流 | Motorola LSB | 3 | 24 | cycle | 16 | unsigned | 0.1 | 0 | 0 | 65535 | 0x00 | 0xffff |  |  |  | A |  |  |  |  | R
[6 empty] | DischargeMinCellVoltLimit | 放电最小电压 | Motorola LSB | 5 | 40 | cycle | 16 | unsigned | 0.1 | 0 | 0 | 6553.5 | 0x00 | 0xffff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | MaxChargeCurrent | 最大充电电流 | Motorola LSB | 7 | 56 | cycle | 16 | unsigned | 0.1 | 0 | 0 | 65535 | 0x00 | 0xffff |  |  |  | A |  |  |  |  | R
CellVoltStatistic | normal | 0x80001200 | cycle | 100 | 8 |  | = | [22 empty] | S
[6 empty] | MaxCellVoltIndex | Index of the cell with maximum cell voltage 最大电压电池位置 | Motorola LSB | 1 | 12 | cycle | 12 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 65535 | 0x00 | 0xfff | [8 empty] | R
[6 empty] | MaxCellVolt | Maximum cell voltage 最大电池电压 | Motorola LSB | 2 | 16 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | MinCellVolt | Minimum cell voltage 最小电池电压 | Motorola LSB | 4 | 36 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | MinCellVoltIndex | Index of the cell with minimum cell voltage 最小电压电池位置 | Motorola LSB | 5 | 40 | cycle | 12 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 65535 | 0x00 | 0xfff | [8 empty] | R
[6 empty] | AvgCellVolt | Cell average voltage 电池平均电压 | Motorola LSB | 7 | 56 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | Slave_Version | 从机版本号 | Motorola LSB | 6 | 52 | cycle | 4 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 15 | 0x00 | 0xfff | [8 empty] | R
BattInfo01 | normal | 0x80001300 | cycle | 100 | 8 | [24 empty] | S
[6 empty] | BMS_RunState | BMS运行状态 | Motorola LSB | 0 | 0 | cycle | 4 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 15 | 0x00 | 0xf |  |  |  |  | 0x4: Stopped（停机） 0x3: Standby（待机） 0x2: DischargeForbid（禁放） 0x1: ChargeForbid（禁充） 0x0: Normal（正常） |  |  |  | R
[6 empty] | BMS_ConnectionStatus | BMS接触器状态 | Motorola LSB | 0 | 4 | cycle | 4 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 15 | 0x00 | 0xf |  |  |  |  | 0x4: ConnectFailed（闭合失败） 0x3: Connected（已闭合） 0x2: Connecting_2（闭合状态2） 0x1: Connecting_1（闭合状态1） 0x0: Disconnected（未闭合） |  |  |  | R
[6 empty] | BMS_PrechargeStatus | BMS预充状态 | Motorola LSB | 1 | 8 | cycle | 2 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 3 | 0x00 | 0x3 |  |  |  |  | 0x3: PrechargeFailed（预充失败） 0x2: Precharged（预充完成） 0x1: Precharging（正在预充） 0x0: None（无操作） |  |  |  | R
[6 empty] | BMS_SelfCheckStatus | BMS自检状态 | Motorola LSB | 1 | 10 | cycle | 2 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 3 | 0x00 | 0x3 |  |  |  |  | 0x3: reserved（预留） 0x2: Failed（自检失败） 0x1: Passed（自检完成） 0x0: Checking（自检中） |  |  |  | R
[6 empty] | BMS_BalanceStatus | BMS均衡状态 | Motorola LSB | 1 | 12 | cycle | 1 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 1 | 0x00 | 0x1 |  |  |  |  | 0x1: In balancing（均衡中） 0x0: Not in balancing（未均衡） |  |  |  | R
[6 empty] | BMS_HeatingStatus | BMS制热状态 | Motorola LSB | 1 | 13 | cycle | 1 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 1 | 0x00 | 0x1 | [8 empty] | R
[6 empty] | BMS_RefrigerationStatus | BMS制冷状态 | Motorola LSB | 1 | 14 | cycle | 1 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 1 | 0x00 | 0x1 | [8 empty] | R
[6 empty] | HighVoltLoopLockStatus | 高电压低锁定状态 | Motorola LSB | 1 | 15 | cycle | 1 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 1 | 0x00 | 0x1 | [8 empty] | R
[6 empty] | PositiveInsulationResistance | 正绝缘电阻 | Motorola LSB | 3 | 24 | cycle | 16 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 65535 | 0x00 | 0xffff |  |  |  | kohm |  |  |  |  | R
[6 empty] | NegativeInsulationResistance | 负绝缘电阻 | Motorola LSB | 5 | 40 | cycle | 16 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 65535 | 0x00 | 0xffff |  |  |  | kohm |  |  |  |  | R
[6 empty] | BMS_AlarmLevel | BMS告警级别 | Motorola LSB | 6 | 48 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 15 | 0x00 | 0xff | [8 empty] | R
[6 empty] | Ready | 准备状态 | Motorola LSB | 7 | 56 | cycle | 2 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 3 | 0x00 | 0x3 | [8 empty] | R
[6 empty] | BmsMode | BMS模式 | Motorola LSB | 7 | 58 | cycle | 1 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 1 | 0x00 | 0x1 | [8 empty] | R
[6 empty] | BattChrgState | 电池充电状态 | Motorola LSB | 7 | 59 | cycle | 2 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 3 | 0x00 | 0x3 |  |  |  |  | 0x2: Discharging（放电） 0x1: Charging（充电） 0x0: Idle（空闲） |  |  |  | R
[6 empty] | charger_connection | 充电连接状态 | Motorola LSB | 7 | 60 | cycle | 2 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 3 | 0x00 | 0x3 |  |  |  |  | 0x2: 国标充电握手成功 0x1: 充电连接（CC2）有效 0x0: 充电连接无效（CC2）
BattInfo02 | normal | 0x80001400 | cycle | 100 | 8 | [24 empty] | S
[6 empty] | BattVolt | 电池电压 | Motorola LSB | 1 | 8 | cycle | 16 | unsigned | 0.1 | 0 | 0 | 2000 | 0x00 | 0xffff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | BattCurr | 电池电流 | Motorola LSB | 3 | 24 | cycle | 16 | unsigned | 0.1 | -1000 | -1000 | 1000 | 0x00 | 0xffff |  |  |  | A |  |  |  |  | R
[6 empty] | SOC | state-of-charge电池剩余容量 | Motorola LSB | 5 | 40 | cycle | 16 | unsigned | 0.1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xffff |  |  |  | % |  |  |  |  | R
[6 empty] | RealSoc | 实际电池剩余容量 | Motorola LSB | 7 | 56 | cycle | 16 | unsigned | 0.1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xffff |  |  |  | % |  |  |  |  | R
CellTempStatistic | normal | 0x80001500 | cycle | 500 | 8 | [24 empty] | S
[6 empty] | MaxCellTemp | Maximum cell temperature 最大电池温度 | Motorola LSB | 0 | 0 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg |  |  |  |  | R
[7 empty] | 预留 | Motorola LSB | 1 | 12 | cycle | 4 | unsigned
[6 empty] | MaxCellTempIndex | Index of the cell with maximum temperature 最大温度电池位置 | Motorola LSB | 2 | 16 | cycle | 12 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 65535 | 0x00 | 0xfff | [8 empty] | R
[6 empty] | MinCellTemp | Minimum cell temperature最小电池温度 | Motorola LSB | 3 | 24 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg |  |  |  |  | R
[7 empty] | 预留 | Motorola LSB | 4 | 36 | cycle | 4 | unsigned
[6 empty] | MinCellTempIndex | Index of the cell with minimum cell temperature最小温度电池位置 | Motorola LSB | 5 | 40 | cycle | 12 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 65535 | 0x00 | 0xfff | [8 empty] | R
[6 empty] | AvgCellTemp | Cell average temperature 电池平均温度 | Motorola LSB | 6 | 48 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg |  |  |  |  | R
[6 empty] | TempDiff | 温差 | Motorola LSB | 7 | 56 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg
BMS_RelayStatus | normal | 0x80001600 | cycle | 100 | 2 | [24 empty] | S
[6 empty] | Relay_PositiveStatus | Relay status of the Positive Relay 总正继电器状态 | Motorola LSB | 0 | 0 | cycle | 1 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 1 | 0x00 | 0x1 |  |  |  |  | 0x0: Opened断开, 0x1: Closed闭合: |  |  |  | R
[6 empty] | Relay_NegativeStatus | Relay status of the Negative Relay 总负继电器状态 | Motorola LSB | 0 | 1 | cycle | 1 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 1 | 0x00 | 0x1 |  |  |  |  | 0x0: Opened断开, 0x1: Closed闭合: |  |  |  | R
[6 empty] | Relay_PrechargeStatus | Relay status of the Precharge Relay 预充继电器状态 | Motorola LSB | 0 | 2 | cycle | 1 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 1 | 0x00 | 0x1 |  |  |  |  | 0x0: Opened断开, 0x1: Closed闭合: |  |  |  | R
[6 empty] | Relay_DisconnectoStatus | Relay status of the Disconnect Relay 断路器状态 | Motorola LSB | 0 | 3 | cycle | 1 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 1 | 0x00 | 0x1 |  |  |  |  | 0x0: Opened断开, 0x1: Closed闭合: |  |  |  | R
[7 empty] | 预留 | Motorola LSB | 0 | 4 | cycle | 4
[6 empty] | Relay_PositiveFaultStatus | Fault status of the Positive Relay 总正继电器故障状态 | Motorola LSB | 1 | 8 | cycle | 2 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 3 | 0x00 | 0x3 |  |  |  |  | 0x3: Circuit fault（自定义故障） 0x2: Open fault（开路故障） 0x1: Stick fault（粘连故障） 0x0: No fault（无故障） |  |  |  | R
[6 empty] | Relay_NegativeFaultStatus | Fault status of the Negative Relay 总夫继电器故障状态 | Motorola LSB | 1 | 10 | cycle | 2 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 3 | 0x00 | 0x3 |  |  |  |  | 0x3: Circuit fault（自定义故障） 0x2: Open fault（开路故障） 0x1: Stick fault（粘连故障） 0x0: No fault（无故障） |  |  |  | R
[6 empty] | Relay_PrechargeFaultStatus | Fault status of the Precharge Relay 预充继电器故障状态 | Motorola LSB | 1 | 12 | cycle | 2 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 3 | 0x00 | 0x3 |  |  |  |  | 0x3: Circuit fault（自定义故障） 0x2: Open fault（开路故障） 0x1: Stick fault（粘连故障） 0x0: No fault（无故障） |  |  |  | R
[6 empty] | Relay_DisconnectFaultStatus | Fault status of the Disconnect Relay（断路器故障状态） | Motorola LSB | 1 | 14 | cycle | 2 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 3 | 0x00 | 0x3 |  |  |  |  | 0x3: Circuit fault（自定义故障） 0x2: Open fault（开路故障） 0x1: Stick fault（粘连故障） 0x0: No fault（无故障） |  |  |  | R
[7 empty] | 液冷机组转速精度 | Motorola LSB | 2 | 16 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 255 | 0x00 | 0xFF |  |  |  |  | 代表液冷机组转速的精度，与液冷机组的转速相乘
PoleTempStatistic | normal | 0x80001700 | cycle | 500 | 8 | [24 empty] | S
[6 empty] | Statistic_PoleMaxTemp | 极柱最大温度 | Motorola LSB | 0 | 0 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg |  |  |  |  | R
[6 empty] | Statistic_PoleMaxTempIndex | 极柱最大温度位置 | Motorola LSB | 2 | 16 | cycle | 16 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 65535 | 0x00 | 0xffff | [8 empty] | R
[6 empty] | Statistic_PoleMinTemp | 极柱最小温度 | Motorola LSB | 3 | 24 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg |  |  |  |  | R
[6 empty] | Statistic_PoleMinTempIndex | 极柱最小温度位置 | Motorola LSB | 5 | 40 | cycle | 16 | unsigned | 1 | 0 | -50 | 205 | 0x00 | 0xffff | [8 empty] | R
[6 empty] | Statistic_DeltaVoltage | 电池组最大压差 | Motorola LSB | 6 | 56 | Cycle | 16 | Unsigned | 0.001 | 0 | 0 | 6.5535 | 0x0 | 0xFFFF |  |  |  | V
ClusterStaticInfo | normal | 0x80001ff0 | cycle | 5000 | 8 | [24 empty] | S
[6 empty] | Cell_Number | 电池数量 | Motorola LSB | 1 | 8 | cycle | 16 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 65535 | 0x00 | 0xffff | [8 empty] | R
|  | 1FF0 |  |  |  | CellTemp_Number | 电池温感数 | Motorola LSB | 3 | 24 | cycle | 16 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 255 | 0x00 | 0xffff | [8 empty] | R
[6 empty] | PoleTemp_Number | 极柱温感数 | Motorola LSB | 5 | 40 | cycle | 16 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 255 | 0x00 | 0xffff | [8 empty] | R
[6 empty] | PACK(slave)_Numer | 从机（pack）数量 | Motorola LSB | 7 | 56 | cycle | 16 | unsigned | 1 | 1 | 0 | 255 | 0x00 | 0xffff | [8 empty] | R
BattConnectError | normal | 0x80002000 | cycle | 100 | 2 | [24 empty] | S
[6 empty] | BattConnectFailReason | 电池连接失败原因 | Motorola LSB | 0 | 0 | cycle | 2 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 3 | 0x00 | 0x3 | [8 empty] | R
[7 empty] | 预留 | Motorola LSB | 0 | 2 | cycle | 6 | unsigned
[6 empty] | BattNotConnectReason | 电池未成功连接原因 | Motorola LSB | 1 | 8 | cycle | 6 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 255 | 0x00 | 0xff | [8 empty] | R
[7 empty] | 预留（报文长度2bytes） | Motorola LSB | 1 | 14 | cycle | 2
[7 empty] | BMS有史以来的最大单体值（重启失效） | Motorola LSB | 3 | 24 | cycle | 16 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 65535 | 0x00 | 0xffff
[7 empty] | 最大单体值的位置 | Motorola LSB | 5 | 40 | cycle | 16 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 65535 | 0x00 | 0xffff
PACKVolt | normal | 0x80002010 | cycle | 1000 | 8 | [24 empty] | S
[6 empty] | PACKNo. | pack索引号N（ 从1开始) | Motorola LSB | 0 | 0 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 255 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg |  |  |  |  | R
[6 empty] | PACK_N_max_volt | 第N个PCAK的 最高单体电压 | Motorola LSB | 2 | 16 | cycle | 16 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 65535 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg |  |  |  |  | R
[6 empty] | PACK_N_min_volt | 第N个PCAK的 最低单体电压 | Motorola LSB | 4 | 32 | cycle | 16 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 65535 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg |  |  |  |  | R
[6 empty] | PACK_N_max_volt_No. | 第N个PCAK的 最高单体电压位置 | Motorola LSB | 5 | 40 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 255 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg |  |  |  |  | R
[6 empty] | PACK_N_min_volt_No. | 第N个PCAK的 最低单体电压位置 | Motorola LSB | 6 | 48 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 255 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg |  |  |  |  | R
[6 empty] | PACK_N_volt_Num | 此PACK电压采集数量 | Motorola LSB | 7 | 56 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 255 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg |  |  |  |  | R
PACKTemp | normal | 0x80002020 | cycle | 1000 | 8 | [24 empty] | S
[6 empty] | PACKNo. | pack索引号N（ 从1开始) | Motorola LSB | 0 | 0 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 255 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg |  |  |  |  | R
[6 empty] | PACK_N_max_Temp | 第N个PCAK的 最高单体温度 | Motorola LSB | 1 | 8 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg |  |  |  |  | R
[6 empty] | PACK_N_min_Temp | 第N个PCAK的 最低单体温度 | Motorola LSB | 2 | 16 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg |  |  |  |  | R
[6 empty] | PACK_N_max_Temp_No. | 第N个PCAK的 最高单体温度位置 | Motorola LSB | 3 | 24 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 255 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg |  |  |  |  | R
[6 empty] | PACK_N_min_Temp_No. | 第N个PCAK的 最低单体温度位置 | Motorola LSB | 4 | 32 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 255 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg |  |  |  |  | R
[6 empty] | PACK_N_TemP_Num | 此PACK温感采集数量 | Motorola LSB | 5 | 40 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 255 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg |  |  |  |  | R
[7 empty] | 预留1byte | Motorola LSB | 6 | 48 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 255 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg |  |  |  |  | R
[6 empty] | PACK_Volt_diff | 不同PACK间的最大压差 | Motorola LSB | 7 | 56 | cycle | 8 | unsigned | 0.1 | 0 | 0 | 25.5 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg |  |  |  |  | R
PduTemp1 | normal | 0x80002100 | cycle | 1000 | 8 | [24 empty] | S
[6 empty] | PDUPoleTempearture_T1 | PDUT1极柱温度 | Motorola LSB | 0 | 0 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg |  |  |  |  | R
[6 empty] | PDUPoleTempearture_T2 | PDUT2极柱温度 | Motorola LSB | 1 | 8 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg |  |  |  |  | R
[6 empty] | PDUPoleTempearture_T3 | PDUT3极柱温度 | Motorola LSB | 2 | 16 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg |  |  |  |  | R
[6 empty] | PDUPoleTempearture_T4 | PDUT4极柱温度 | Motorola LSB | 3 | 24 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg |  |  |  |  | R
[6 empty] | PDUPoleTempearture_T5 | PDUT5极柱温度 | Motorola LSB | 4 | 32 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg |  |  |  |  | R
[6 empty] | PDUPoleTempearture_T6 | PDUT6极柱温度 | Motorola LSB | 5 | 40 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg |  |  |  |  | R
[6 empty] | PDUPoleTempearture_T7 | PDUT7极柱温度 | Motorola LSB | 6 | 48 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg |  |  |  |  | R
[6 empty] | PDUPoleTempearture_T8 | PDUT8极柱温度 | Motorola LSB | 7 | 56 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg |  |  |  |  | R
PACKTemp | normal | 0x80002110 | cycle | 1000 | 8 | [24 empty] | S
[6 empty] | PACKPoleTempearture_T1 | PACKT1极柱温度 | Motorola LSB | 0 | 0 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg |  |  |  |  | R
[6 empty] | PACKPoleTempearture_T2 | PACKT2极柱温度 | Motorola LSB | 1 | 8 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg |  |  |  |  | R
[6 empty] | PACKPoleTempearture_T3 | PACKT3极柱温度 | Motorola LSB | 2 | 16 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg |  |  |  |  | R
[6 empty] | PACKPoleTempearture_T4 | PACKT4极柱温度 | Motorola LSB | 3 | 24 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg |  |  |  |  | R
[6 empty] | PACKPoleTempearture_T5 | PACKT5极柱温度 | Motorola LSB | 4 | 32 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg |  |  |  |  | R
[6 empty] | PACKPoleTempearture_T6 | PACKT6极柱温度 | Motorola LSB | 5 | 40 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg |  |  |  |  | R
[6 empty] | PACKPoleTempearture_T7 | PACKT7极柱温度 | Motorola LSB | 6 | 48 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg |  |  |  |  | R
[6 empty] | PACKPoleTempearture_T8 | PACKT8极柱温度 | Motorola LSB | 7 | 56 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg |  |  |  |  | R
PduTemp2 | normal | 0x80002120 | cycle | 1000 | 8 | [24 empty] | S
[6 empty] | PACKPoleTempearture_T9 | PACKT9极柱温度 | Motorola LSB | 0 | 0 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg |  |  |  |  | R
[6 empty] | PACKPoleTempearture_T10 | PACKT10极柱温度 | Motorola LSB | 1 | 8 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg |  |  |  |  | R
[6 empty] | PACKPoleTempearture_T11 | PACKT11极柱温度 | Motorola LSB | 2 | 16 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg |  |  |  |  | R
[6 empty] | PACKPoleTempearture_T12 | PACKT12极柱温度 | Motorola LSB | 3 | 24 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg |  |  |  |  | R
[6 empty] | PACKPoleTempearture_T13 | PACKT13极柱温度 | Motorola LSB | 4 | 32 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg |  |  |  |  | R
[6 empty] | PACKPoleTempearture_T14 | PACKT14极柱温度 | Motorola LSB | 5 | 40 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg |  |  |  |  | R
[6 empty] | PACKPoleTempearture_T15 | PACKT15极柱温度 | Motorola LSB | 6 | 48 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg |  |  |  |  | R
[6 empty] | PACKPoleTempearture_T16 | PACKT16极柱温度 | Motorola LSB | 7 | 56 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg |  |  |  |  | R
PduTemp3 | normal | 0x80002130 | cycle | 1000 | 8 | [24 empty] | S
[6 empty] | PACKPoleTempearture_T17 | PACKT17极柱温度 | Motorola LSB | 0 | 0 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg |  |  |  |  | R
[6 empty] | PACKPoleTempearture_T18 | PACKT18极柱温度 | Motorola LSB | 1 | 8 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg |  |  |  |  | R
[6 empty] | PACKPoleTempearture_T19 | PACKT19极柱温度 | Motorola LSB | 2 | 16 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg |  |  |  |  | R
[6 empty] | PACKPoleTempearture_T20 | PACKT20极柱温度 | Motorola LSB | 3 | 24 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg |  |  |  |  | R
[6 empty] | PACKPoleTempearture_T21 | PACKT21极柱温度 | Motorola LSB | 4 | 32 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg |  |  |  |  | R
[6 empty] | PACKPoleTempearture_T22 | PACKT22极柱温度 | Motorola LSB | 5 | 40 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg |  |  |  |  | R
[6 empty] | PACKPoleTempearture_T23 | PACKT23极柱温度 | Motorola LSB | 6 | 48 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg |  |  |  |  | R
[6 empty] | PACKPoleTempearture_T24 | PACKT24极柱温度 | Motorola LSB | 7 | 56 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg |  |  |  |  | R
PduTemp4 | normal | 0x80002140 | cycle | 1000 | 8 | [24 empty] | S
[6 empty] | PACKPoleTempearture_T25 | PACKT25极柱温度 | Motorola LSB | 0 | 0 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg |  |  |  |  | R
[6 empty] | PACKPoleTempearture_T26 | PACKT26极柱温度 | Motorola LSB | 1 | 8 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg |  |  |  |  | R
[6 empty] | PACKPoleTempearture_T27 | PACKT27极柱温度 | Motorola LSB | 2 | 16 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg |  |  |  |  | R
[6 empty] | PACKPoleTempearture_T28 | PACKT28极柱温度 | Motorola LSB | 3 | 24 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg |  |  |  |  | R
[6 empty] | PACKPoleTempearture_T29 | PACKT29极柱温度 | Motorola LSB | 4 | 32 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg |  |  |  |  | R
[6 empty] | PACKPoleTempearture_T30 | PACKT30极柱温度 | Motorola LSB | 5 | 40 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg |  |  |  |  | R
[6 empty] | PACKPoleTempearture_T31 | PACKT31极柱温度 | Motorola LSB | 6 | 48 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg |  |  |  |  | R
[6 empty] | PACKPoleTempearture_T32 | PACKT32极柱温度 | Motorola LSB | 7 | 56 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg |  |  |  |  | R
PduVolt | normal | 0x80002200 | cycle | 1000 | 8 | [24 empty] | S
[6 empty] | Volt_HV1 | HV1电压 | Motorola LSB | 1 | 8 | cycle | 16 | unsigned | 0.1 | 0 | 0 | 65535 | 0x00 | 0xffff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | Volt_HV2 | HV2电压 | Motorola LSB | 3 | 24 | cycle | 16 | unsigned | 0.1 | 0 | 0 | 65535 | 0x00 | 0xffff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | Volt_BAT+ | BAT+电压 | Motorola LSB | 5 | 40 | cycle | 16 | unsigned | 0.1 | 0 | 0 | 65535 | 0x00 | 0xffff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | Volt_cumulative_BAT | 电池累计电压 | Motorola LSB | 7 | 56 | cycle | 16 | unsigned | 0.1 | 0 | 0 | 65535 | 0x00 | 0xffff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
TMSInfo | normal | 0x80002300 | cycle | 1000 | 8 | [24 empty] | S
[6 empty] | TmsReturnPressure | 回液压力 | Motorola LSB | 7 | 56 | cycle | 8 | unsigned | 0.02 | 0 | 0 | 25 | 0x00 | 0xff |  |  |  | bar
[6 empty] | TmsSupplyPressure | 供液压力 | Motorola LSB | 6 | 48 | cycle | 8 | unsigned | 0.02 | 0 | 0 | 25 | 0x00 | 0xff |  |  |  | bar
[6 empty] | TMSTemp | 环境温度 | Motorola LSB | 5 | 40 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff
[6 empty] | TmsTempSet | TMS温度设置 | Motorola LSB | 4 | 32 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff | [8 empty] | R
[6 empty] | TmsRunMode | TMS运行模式 | Motorola LSB | 3 | 24 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 255 | 0x00 | 0xff |  |  |  |  | 0x1: Refrigeration 制冷 0x2: Heating 加热 0x3: Self-looping 自循环 0x4: Automatic 自动 0x5 停机 |  |  |  | R
[6 empty] | TmsReturnTemp | Temperature of the TMS inlet TMS入口温度 | Motorola LSB | 2 | 16 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff | [8 empty] | R
[6 empty] | TmsSupplyTemp | Temperature of TMS outlet TMS出口温度 | Motorola LSB | 1 | 8 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff | [8 empty] | R
[6 empty] | TmsRunSts | TMS运行状态 | Motorola LSB | 0 | 0 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 255 | 0x00 | 0xff |  |  |  |  | 0x0: Idle; 空闲 0x1: Ready to start;准备启动 0x2: Run 运行 0x3: Delayed shutdown 延时停机 0x4: Failure 故障 0x5：Communication failure 通讯故障 |  |  |  | R
FanInfo | normal | 0x80002400 | cycle | 1000 | 8 | [24 empty] | S
[6 empty] | FanTm1Temp | 风机T1温度 | Motorola LSB | 0 | 0 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff | [8 empty] | R
[6 empty] | Fan1Rev | 风机1转速 | Motorola LSB | 1 | 8 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 255 | 0x00 | 0xff | [8 empty] | R
这两个2400冲突，最新的版本将风扇改为2600，只有老版本的 恒沃、德赛、桑顿项目风扇用2400 | [5 empty] | FanTm2Temp | 风机T2温度 | Motorola LSB | 2 | 16 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff | [8 empty] | R
[6 empty] | Fan2Rev | 风机2转速 | Motorola LSB | 3 | 24 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 255 | 0x00 | 0xff
[6 empty] | FanTm3Temp | 风机T3温度 | Motorola LSB | 4 | 32 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff
[6 empty] | Fan3Rev | 风机3转速 | Motorola LSB | 5 | 40 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 255 | 0x00 | 0xff
[6 empty] | FanTm4Temp | 风机T4温度 | Motorola LSB | 6 | 48 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff
[6 empty] | Fan4Rev | 风机4转速 | Motorola LSB | 7 | 56 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 255 | 0x00 | 0xff
TMSInfo1（仅仅单簇客户使用） | normal | 0x80002400 | cycle | 3000 | 8 | [24 empty] | S
[6 empty] | TMSPowerVolt | 交流供电电压 | Motorola LSB | 7 | 56 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 255 | 0x00 | 0xff |  |  |  | V | 255=255V
[6 empty] | TMSSpeed | 压缩机转速 | Motorola LSB | 6 | 48 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 255 | 0x00 | 0xff |  |  |  |  | EMS需要，基于现场情况不同，需要区分为，两种表达方式，默认为方案1：（ 0x1600BYTE2的 数值为0或者为FF，则用方案1） 1、精度为50 ，200=10000转速 2、精度为0x1600报文BYTE2,相乘后得出真实转速
[6 empty] | 预留 | 补水箱低水位状态 | Motorola LSB | 5 | 42 | cycle | 6 | unsigned | 1 | 0 | 0 | [7 empty] | 0-正常 1-缺水 255-未使用
[6 empty] | 补液泵手动状态 | 补液泵手动状态 |  | 5 | 41 | cycle | 1 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 1 | 0x00 | 0x1 |  |  |  |  | 0-关闭 1-开启
[6 empty] | 补液泵手动模式 | 补液泵手动模式 | Motorola LSB | 5 | 40 | cycle | 1 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 1 | 0x00 | 0x1 |  |  |  |  | 0-关闭 1-开启
[6 empty] | waterDiff | 进出水压差值 | Motorola LSB | 4 | 32 | cycle | 8 | unsigned | 0.1 | 0 | 0 | 25.5 | 0x00 | 0xff |  |  |  | bar | 压差=出水压力-进水压力 |  |  |  | R
[6 empty] | TMScontrolMode | 控制模式 | Motorola LSB | 3 | 24 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 255 | 0x00 | 0xff |  |  |  |  | 0-出水温度控制模式 1-进水温度控制模式 |  |  |  | R
[6 empty] | Softversion | 软件版本 | Motorola LSB | 2 | 16 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 255 | 0x00 | 0xff |  |  |  |  | 10进制100表示V1.0.0 |  |  |  | R
[6 empty] | TMSType | 产品机型 | Motorola LSB | 1 | 8 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 255 | 0x00 | 0xff |  |  |  |  | 001:8Kw单相 002:8KW三相: 003:20KW三相、 004:40KW三相 005.50KW三相 006:60KW三相 |  |  |  | R
[6 empty] | Supplycode | 供应商代码 | Motorola LSB | 0 | 0 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 255 | 0x00 | 0xff |  |  |  |  | 1-泰铂 |  |  |  | R
TMSInfo2（仅仅单簇客户使用） | normal | 0x80002500 | cycle | 3000 | 8 | [24 empty] | S
[6 empty] | SuctionTemp | 吸气温度 | Motorola LSB | 7 | 56 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff
[6 empty] | PlateTemp | 板换温度 | Motorola LSB | 6 | 48 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff
[6 empty] | Condensing_temperature | 冷凝盘管温度 | Motorola LSB | 5 | 40 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff
[6 empty] | Highpressure | 高压侧压力值 | Motorola LSB | 4 | 32 | cycle | 16 | unsigned | 0.1 | 0 | 0 | 6553.5 | 0x00 | 0xffff |  |  |  | bar |  |  |  |  | R
[6 empty] | Lowpressure | 低压侧压力值 | Motorola LSB | 2 | 16 | cycle | 8 | unsigned | 0.1 | 0 | 0 | 25.5 | 0x00 | 0xff |  |  |  | bar |  |  |  |  | R
[6 empty] | Electronic_expansion_valve | 电子膨胀阀开度 | Motorola LSB | 1 | 8 | cycle | 8 | unsigned | 2 | 0 | 0 | 510 | 0x00 | 0xff | [8 empty] | R
[6 empty] | TMSrunState | 机组运行状态 | Motorola LSB | 0 | 0 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 255 | 0x00 | 0xff |  |  |  |  | bit0：机组运行状态 bit1：自检状态 bit2：制冷运行状态 bit3：制热运行状态 bit4：水泵运行状态 bit5：外风机运行状态 bit6：报警状态 bit7：补水泵运行状态 |  |  |  | R
TMSInfo3（仅仅单簇客户使用） | normal | 0x80002700 | cycle | 3000 | 8 | [24 empty] | S
[6 empty] | EnviTemp | 环境温度 | Motorola LSB | 7 | 56 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | ℃ | -40~80℃
[6 empty] | SystemFlow | 系统流量 | Motorola LSB | 6 | 48 | cycle | 16 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 65535 | 0x00 | 0xffff |  |  |  | 1L/H | 0-60000L/H
[6 empty] | VentTemp | 排气温度 | Motorola LSB | 4 | 32 | cycle | 16 | unsigned | 0.1 | 0 | 0 | 6553.5 | 0x00 | 0xffff |  |  |  | ℃ | 0-200℃ |  |  |  | R
[6 empty] | 2# expansion_valve | 2#电子膨胀阀开度 | Motorola LSB | 2 | 16 | cycle | 8 | unsigned | 2 | 0 | 0 | 510 | 0x00 | 0xff |  |  |  |  | 0~500 |  |  |  | R
[6 empty] | 2# TMSSpeed | 2#压机当前转速 | Motorola LSB | 1 | 8 | cycle | 8 | unsigned | 50 | 0 | 0 | 127500 | 0x00 | 0xff |  |  |  |  | 0~6000RPM |  |  |  | R
[6 empty] | 2# SuctionTemp | 2#吸气温度 | Motorola LSB | 0 | 0 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  |  | -40~60℃ |  |  |  | R
TMSInfo4（仅仅单簇客户使用） | normal | 0x80002800 | cycle | 3000 | 8 | [24 empty] | S
[6 empty] | 2# VentTemp | 2#排气温度 | Motorola LSB | 7 | 56 | cycle | 16 | unsigned | 0.1 | 0 | 0 | 6553.5 | 0x00 | 0xffff |  |  |  |  | 0-200℃
[6 empty] | 2# Highpressure | 2# 高压侧压力值 | Motorola LSB | 5 | 40 | cycle | 16 | unsigned | 0.1 | 0 | 0 | 6553.5 | 0x00 | 0xffff |  |  |  | bar | 0~60bar
[6 empty] | 2# Lowpressure | 2# 低压侧压力值 | Motorola LSB | 3 | 32 | cycle | 8 | unsigned | 0.1 | 0 | 0 | 25.5 | 0x00 | 0xff |  |  |  | bar | 0~20bar
[6 empty] | 预留 | 预留 | Motorola LSB | 2 | 16 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 255 | 0x00 | 0xff
[6 empty] | WaterSpeed | 水泵转速 | Motorola LSB | 1 | 8 | cycle | 8 | unsigned | 50 | 0 | 0 | 127500 | 0x00 | 0xff |  |  |  |  | EMS需要，基于现场情况不同，需要区分为，两种表达方式，默认为方案1：（ 0x1600BYTE2的 数值为0或者为FF，则用方案1） 1、精度为50 ，200=10000转速 2、精度为0x1600报文BYTE2,相乘后得出真实转速 |  |  |  | R
[6 empty] | 2#WaterSpeed | 2#水泵转速 | Motorola LSB | 0 | 0 | cycle | 8 | unsigned | 50 | 0 | 0 | 127500 | 0x00 | 0xff |  |  |  |  | EMS需要，基于现场情况不同，需要区分为，两种表达方式，默认为方案1：（ 0x1600BYTE2的 数值为0或者为FF，则用方案1） 1、精度为50 ，200=10000转速 2、精度为0x1600报文BYTE2,相乘后得出真实转速 |  |  |  | R
3000~3520 | 用于单体电压数据
4000~43F0 | 用于单体温度数据
5000~53F0 | 用于单体soc数据
| normal | 0x80004fd0 | cycle | 20000 | 8 | [24 empty] | S
[6 empty] | CumuCap_Discharge | 单次放电累计容量 | Motorola LSB | 1 | 8 | cycle | 16 | unsigned | 0.1 | 0 | 0 | 6553.5 | 0x00 | 0xffff |  |  |  | WH | 1代表0.1 kwh |  |  |  | R
[6 empty] | CumuCap_Charge | 单次充电累计容量 | Motorola LSB | 3 | 24 | cycle | 16 | unsigned | 0.1 | 0 | 0 | 6553.5 | 0x00 | 0xffff |  |  |  | WH | 1代表0.1 kwh |  |  |  | R
[7 empty] | 预留 | Motorola LSB | 5 | 40 | cycle | 16 | unsigned | 0.1 | 0 | 0 | 6553.5 | 0x00 | 0xffff
[7 empty] | 预留 | Motorola LSB | 7 | 56 | cycle | 16 | unsigned | 0.1 | 0 | 0 | 6553.5 | 0x00 | 0xffff
ChargeStatistic | normal | 0x80004fe0 | cycle | 20000 | 8 | [24 empty] | S
[6 empty] | CumuCap_Discharge | 放电累计容量 | Motorola LSB | 3 | 24 | cycle | 32 | unsigned | 0.1 | 0 | 0 | 0xffffffff | 0x00 | 0xffffffff |  |  |  | KWH | 1代表0.1 kwh |  |  |  | R
[6 empty] | CumuCap_Charge | 充电累计容量 | Motorola LSB | 7 | 56 | cycle | 32 | unsigned | 0.1 | 0 | 0 | 0xffffffff | 0x00 | 0xffffffff |  |  |  | KWH | 1代表0.1 kwh |  |  |  | R
SOH | normal | 0x80005ff0 | cycle | 5000 | 8 | [24 empty] | S
[6 empty] | Pack_TotalCap | pack总容量 | Motorola LSB | 1 | 8 | cycle | 16 | unsigned | 0.1 | 0 | 0 | 65535 | 0x00 | 0xffff |  |  |  | AH |  |  |  |  | R
[6 empty] | Statistic_ChargeTimes | 累计充电次数 | Motorola LSB | 3 | 24 | cycle | 16 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 65535 | 0x00 | 0xffff | [8 empty] | R
[6 empty] | Pack_RatedVoltage | pack额定电压 | Motorola LSB | 5 | 40 | cycle | 16 | unsigned | 0.1 | 0 | 0 | 6553.5 | 0x00 | 0xffff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | SOH | 电池健康状态 | Motorola LSB | 7 | 56 | cycle | 16 | unsigned | 0.1 | 0 | 0 | 65535 | 0x00 | 0xffff | [8 empty] | R
LifeCycle | normal | 0x80006ff0 | cycle | 30000 | 8 | [24 empty] | S
[6 empty] | TotalUseTime | 总使用时间 | Motorola LSB | 7 | 57 | cycle | 21 | unsigned | 5 | 0 | 0 | 10485755 | 0x00 | 0x1fffff |  |  |  | min |  |  |  |  | R
[6 empty] | TotalDischargeTime | 总放电时间 | Motorola LSB | 5 | 46 | cycle | 21 | unsigned | 5 | 0 | 0 | 10485755 | 0x00 | 0x1fffff |  |  |  | min |  |  |  |  | R
[6 empty] | TotalChargeTime | 总充电时间 | Motorola LSB | 2 | 19 | cycle | 21 | unsigned | 5 | 0 | 0 | 10485755 | 0x00 | 0x1fffff |  |  |  | min |  |  |  |  | R
FanInfo | normal | 0x80002600 | cycle | 1000 | 8 | [24 empty] | S
[6 empty] | FanTm1Temp | 风机T1温度 | Motorola LSB | 0 | 0 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff | [8 empty] | R
[6 empty] | Fan1Rev | 风机1转速 | Motorola LSB | 1 | 8 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 255 | 0x00 | 0xff | [8 empty] | R
[6 empty] | FanTm2Temp | 风机T2温度 | Motorola LSB | 2 | 16 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff | [8 empty] | R
[6 empty] | Fan2Rev | 风机2转速 | Motorola LSB | 3 | 24 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 255 | 0x00 | 0xff
[6 empty] | FanTm3Temp | 风机T3温度 | Motorola LSB | 4 | 32 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff
[6 empty] | Fan3Rev | 风机3转速 | Motorola LSB | 5 | 40 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 255 | 0x00 | 0xff
[6 empty] | FanTm4Temp | 风机T4温度 | Motorola LSB | 6 | 48 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff
[6 empty] | Fan4Rev | 风机4转速 | Motorola LSB | 7 | 56 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 255 | 0x00 | 0xff
AmmeterInfo | normal | 0x80007ff0 | cycle | 30000 | 8 | [24 empty] | S
[6 empty] | AmmeterPosCumuPowerHigh | 电表正向累计电量高字节 | Motorola LSB | 1 | 8 | cycle | 16 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 255 | 0x00 | 0xff |  |  |  | kwh |  |  |  |  | R
[6 empty] | AmmeterPosCumuPowerLow | 电表正向累计电量低字节 | Motorola LSB | 3 | 24 | cycle | 16 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 255 | 0x00 | 0xff |  |  |  | kwh |  |  |  |  | R
[6 empty] | AmmeterNegCumuPowerHigh | 电表反向累计电量高字节 | Motorola LSB | 5 | 40 | cycle | 16 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 255 | 0x00 | 0xff |  |  |  | kwh |  |  |  |  | R
[6 empty] | AmmeterNegCumuPowerLow | 电表反向累计电量低字节 | Motorola LSB | 7 | 56 | cycle | 16 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 255 | 0x00 | 0xff |  |  |  | kwh |  |  |  |  | R
AmmeterInfo2 | normal | 0x80008ff0 | cycle | 30000 | 8 | AmmeterPosToDayPower | 电表日正向总电量 | Motorola LSB | 1 | 8 | cycle | 16 | unsigned | 0.1 | 0 | 0 | 6553.5 | 0x00 | 0xff |  |  |  | kwh
[6 empty] | AmmeterNegToDayPower | 电表日反向总电量 | Motorola LSB | 3 | 24 | cycle | 16 | unsigned | 0.1 | 0 | 0 | 6553.5 | 0x00 | 0xff |  |  |  | kwh
[6 empty] | StartCoolTemp | 制冷开启温度 | Motorola LSB | 4 | 32 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg
[6 empty] | EndCoolTemp | 制冷关闭温度 | Motorola LSB | 5 | 40 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg
[6 empty] | StartHeatTemp | 制热开启温度 | Motorola LSB | 6 | 48 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg
[6 empty] | EndHeatTemp | 制热关闭温度 | Motorola LSB | 7 | 56 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg
cool_heat_Info | normal | 0x80009ff0 | cycle | 30000 | 8 | StartTemp | 除湿开启温度（温湿度和空调公用） | Motorola LSB | 0 | 0 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg
[6 empty] | EndTemp | 除湿关闭温度（温湿度和空调公用） | Motorola LSB | 1 | 8 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg
[6 empty] | StartDehum | 除湿开启湿度（温湿度和空调公用） | Motorola LSB | 2 | 16 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 6553.5 | 0x00 | 0xff |  |  |  | 0.1%RH
[6 empty] | EndDehum | 除湿关闭湿度 | Motorola LSB | 3 | 24 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 6553.5 | 0x00 | 0xff |  |  |  | 0.1%RH
[6 empty] | EnvTemp | 环境温度（温湿度和空调公用） | Motorola LSB | 4 | 32 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg
[6 empty] | EnvDehum | 环境湿度（温湿度和空调公用） | Motorola LSB | 5 | 40 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 6553.5 | 0x00 | 0xff |  |  |  | 0.1%RH
[7 empty] | 预留 | Motorola LSB | 6 | 48 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg
[7 empty] | 预留 | Motorola LSB | 7 | 56 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 6553.5 | 0x00 | 0xff |  |  |  | 0.1%RH
fire_Info | normal | 0x8000Aff0 | cycle | 5000 | 8 | COValue | CO浓度 | Motorola LSB | 1 | 8 | cycle | 16 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 65535 | 0x00 | 0xff
[6 empty] | H2Value | H2浓度 | Motorola LSB | 3 | 24 | cycle | 16 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 65535 | 0x00 | 0xff
[6 empty] | SomkeValue | 烟雾数值 | Motorola LSB | 5 | 40 | cycle | 16 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 65535 | 0x00 | 0xff
[6 empty] | VOCvalue | VOC数值 | Motorola LSB | 7 | 56 | cycle | 16 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 65535 | 0x00 | 0xff
EquipError_Info | normal | 0x8000Bff0 | cycle | 5000 | 8 | FANState | 风扇状态 | Motorola LSB | 0 | 0 | cycle | 2 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 3 | 0x00 | 0xff |  |  |  |  | 0x0=预留（该设备没使用） 0x1=正常 0x2=设备故障 0x3=通信故障
VtSig_ | [5 empty] | AmmeterState | 电表状态 | Motorola LSB | 0 | 2 | cycle | 2 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 3 | 0x00 | 0xff |  |  |  |  | 0x0=预留（该设备没使用） 0x1=正常 0x2=设备故障 0x3=通信故障
[6 empty] | AirconState | 空调/TMS状态 | Motorola LSB | 0 | 4 | cycle | 2 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 3 | 0x00 | 0xff |  |  |  |  | 0x0=预留（该设备没使用） 0x1=正常 0x2=设备故障 0x3=通信故障
[6 empty] | DehumState | 除湿机状态 | Motorola LSB | 0 | 6 | cycle | 2 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 3 | 0x00 | 0xff |  |  |  |  | 0x0=待机 0x1=正常 0x2=设备故障 0x3=通信故障
[6 empty] | FireState | 消防 | Motorola LSB | 1 | 8 | cycle | 2 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 3 | 0x00 | 0xff |  |  |  |  | 0x0=预留（该设备没使用） 0x1=正常 0x2=设备故障 0x3=通信故障
[6 empty] | WaterState | 水浸 | Motorola LSB | 1 | 10 | cycle | 2 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 3 | 0x00 | 0xff |  |  |  |  | 0x0=预留（该设备没使用） 0x1=正常 0x2=设备故障 0x3=通信故障
[6 empty] | SmokeState | 烟雾状态 | Motorola LSB | 1 | 12 | cycle | 2 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 3 | 0x00 | 0xff |  |  |  |  | 0x0=预留（该设备没使用） 0x1=正常 0x2=设备故障 0x3=通信故障
[6 empty] | TempState | 温湿度状态 | Motorola LSB | 1 | 14 | cycle | 2 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 3 | 0x00 | 0xff |  |  |  |  | 0x0=预留（该设备没使用） 0x1=正常 0x2=设备故障 0x3=通信故障
[6 empty] | MeterPower | 储能实时功率 | Motorola LSB | 3 | 24 | cycle | 16 | unsigned | 0.1 | 1000 | -1000 | 1000 | 0x00 | 0xff
[7 empty] | 预留 | Motorola LSB | 4 | 32 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 255 | 0x00 | 0xff
[6 empty] | DoorWireState | 硬线信号_门禁 | Motorola LSB | 5 | 40 | cycle | 2 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 3 | 0x00 | 0xff |  |  |  |  | 0x0: 预留 0x1: 门打开 0x2: 门关闭
[6 empty] | StopWireState | 硬线信号_急停 | Motorola LSB | 5 | 42 | cycle | 2 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 3 | 0x00 | 0xff |  |  |  |  | 0x0: 预留 0x1: 系统急停 0x2: 系统正常
[6 empty] | WaterWireState | 硬线信号_水浸 | Motorola LSB | 5 | 44 | cycle | 2 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 3 | 0x00 | 0xff |  |  |  |  | 0x0: 预留 0x1: 水浸故障 0x2: 系统正常
[6 empty] | SmokeWireState | 硬线信号_烟感 | Motorola LSB | 5 | 46 | cycle | 2 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 3 | 0x00 | 0xff |  |  |  |  | 0x0: 预留 0x1: 系烟感故障 0x2: 系统正常
[6 empty] | FireErrorState | 硬线信号_消防硬件故障 | Motorola LSB | 6 | 48 | cycle | 2 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 3 | 0x00 | 0xff |  |  |  |  | 0x0: 预留 0x1: 消防故障 0x2: 系统正常
[6 empty] | LiquidState | 硬线信号_液位异常 | Motorola LSB | 6 | 50 | cycle | 2 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 3 | 0x00 | 0xff |  |  |  |  | 0x0: 预留 0x1: 液位异常 0x2: 系统正常
[6 empty] | SwitchWireState | 硬线信号_交流开关 | Motorola LSB | 6 | 52 | cycle | 2 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 3 | 0x00 | 0xff |  |  |  |  | 0x0: 预留 0x1: 开关闭合 0x2: 开关断开
[6 empty] | LightningWireState | 硬线信号_防雷反馈 | Motorola LSB | 6 | 54 | cycle | 2 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 3 | 0x00 | 0xff |  |  |  |  | 0x0: 预留 0x1: 异常 0x2: 系统正常
[6 empty] | FireWireState | 硬线信号_消防检测故障 | Motorola LSB | 7 | 56 | cycle | 2 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 3 | 0x00 | 0xff |  |  |  |  | 0x0: 预留 0x1: 检测到故障 0x2: 系统正常 0x3：消防触发喷洒
DODI_Info | normal | 0x8000Cff0 | cycle | 5000 | 8 | HSS1 |  | Motorola LSB | 0 | 0 | cycle | 1 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 1 | 0x00 | 0xff |  |  |  |  | 0x0 :无效 0x1: 有效
[6 empty] | HSS2 |  | Motorola LSB | 0 | 1 | cycle | 1 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 1 | 0x00 | 0xff |  |  |  |  | 0x0 :无效 0x1: 有效
[6 empty] | HSS3 |  | Motorola LSB | 0 | 2 | cycle | 1 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 1 | 0x00 | 0xff |  |  |  |  | 0x0 :无效 0x1: 有效
[6 empty] | HSS4 |  | Motorola LSB | 0 | 3 | cycle | 1 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 1 | 0x00 | 0xff |  |  |  |  | 0x0 :无效 0x1: 有效
[6 empty] | HSS5 |  | Motorola LSB | 0 | 4 | cycle | 1 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 1 | 0x00 | 0xff |  |  |  |  | 0x0 :无效 0x1: 有效
[6 empty] | HSS6 |  | Motorola LSB | 0 | 5 | cycle | 1 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 1 | 0x00 | 0xff |  |  |  |  | 0x0 :无效 0x1: 有效
[6 empty] | HSS7 |  | Motorola LSB | 0 | 6 | cycle | 1 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 1 | 0x00 | 0xff |  |  |  |  | 0x0 :无效 0x1: 有效
[6 empty] | HSS8 |  | Motorola LSB | 0 | 7 | cycle | 1 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 1 | 0x00 | 0xff |  |  |  |  | 0x0 :无效 0x1: 有效
[6 empty] | LSS1 |  | Motorola LSB | 1 | 8 | cycle | 1 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 1 | 0x00 | 0xff |  |  |  |  | 0x0 :无效 0x1: 有效
[6 empty] | LSS2 |  | Motorola LSB | 1 | 9 | cycle | 1 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 1 | 0x00 | 0xff |  |  |  |  | 0x0 :无效 0x1: 有效
[6 empty] | LSS3 |  | Motorola LSB | 1 | 10 | cycle | 1 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 1 | 0x00 | 0xff |  |  |  |  | 0x0 :无效 0x1: 有效
[6 empty] | LSS4 |  | Motorola LSB | 1 | 11 | cycle | 1 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 1 | 0x00 | 0xff |  |  |  |  | 0x0 :无效 0x1: 有效
[6 empty] | SW_OUT1 | 干接点输出 | Motorola LSB | 1 | 12 | cycle | 1 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 1 | 0x00 | 0xff |  |  |  |  | 0x0 :无效 0x1: 有效
[6 empty] | SW_OUT2 |  | Motorola LSB | 1 | 13 | cycle | 1 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 1 | 0x00 | 0xff |  |  |  |  | 0x0 :无效 0x1: 有效
[6 empty] | SW_OUT3 |  | Motorola LSB | 1 | 14 | cycle | 1 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 1 | 0x00 | 0xff |  |  |  |  | 0x0 :无效 0x1: 有效
[6 empty] | SW_OUT4 |  | Motorola LSB | 1 | 15 | cycle | 1 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 1 | 0x00 | 0xff |  |  |  |  | 0x0 :无效 0x1: 有效
[6 empty] | DIH1 | DIG_in1A | Motorola LSB | 2 | 16 | cycle | 1 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 1 | 0x00 | 0xff |  |  |  |  | 0x0 :无效 0x1: 有效
[6 empty] | DIH2 | DIG_in2A | Motorola LSB | 2 | 17 | cycle | 1 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 1 | 0x00 | 0xff |  |  |  |  | 0x0 :无效 0x1: 有效
[6 empty] | DIH3 |  | Motorola LSB | 2 | 18 | cycle | 1 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 1 | 0x00 | 0xff |  |  |  |  | 0x0 :无效 0x1: 有效
[6 empty] | DIH4 |  | Motorola LSB | 2 | 19 | cycle | 1 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 1 | 0x00 | 0xff |  |  |  |  | 0x0 :无效 0x1: 有效
[6 empty] | DIH5 |  | Motorola LSB | 2 | 20 | cycle | 1 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 1 | 0x00 | 0xff |  |  |  |  | 0x0 :无效 0x1: 有效
[6 empty] | DIH6 |  | Motorola LSB | 2 | 21 | cycle | 1 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 1 | 0x00 | 0xff |  |  |  |  | 0x0 :无效 0x1: 有效
[6 empty] | DIH7 | OBC | Motorola LSB | 2 | 22 | cycle | 1 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 1 | 0x00 | 0xff |  |  |  |  | 0x0 :无效 0x1: 有效
[6 empty] | DIH8 | DCC | Motorola LSB | 2 | 23 | cycle | 1 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 1 | 0x00 | 0xff |  |  |  |  | 0x0 :无效 0x1: 有效
[6 empty] | DIL1 | switch_in1A | Motorola LSB | 3 | 24 | cycle | 1 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 1 | 0x00 | 0xff |  |  |  |  | 0x0 :无效 0x1: 有效
[6 empty] | DIL2 | switch_in2A | Motorola LSB | 3 | 25 | cycle | 1 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 1 | 0x00 | 0xff |  |  |  |  | 0x0 :无效 0x1: 有效
[6 empty] | DIL3 |  | Motorola LSB | 3 | 26 | cycle | 1 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 1 | 0x00 | 0xff |  |  |  |  | 0x0 :无效 0x1: 有效
[6 empty] | DIL4 |  | Motorola LSB | 3 | 27 | cycle | 1 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 1 | 0x00 | 0xff |  |  |  |  | 0x0 :无效 0x1: 有效
[6 empty] | DIL5 |  | Motorola LSB | 3 | 28 | cycle | 1 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 1 | 0x00 | 0xff |  |  |  |  | 0x0 :无效 0x1: 有效
[6 empty] | SW_IN1 | 湿节点输入 | Motorola LSB | 3 | 29 | cycle | 1 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 1 | 0x00 | 0xff |  |  |  |  | 0x0 :无效 0x1: 有效
[6 empty] | SW_IN2 |  | Motorola LSB | 3 | 30 | cycle | 1 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 1 | 0x00 | 0xff |  |  |  |  | 0x0 :无效 0x1: 有效
[6 empty] | SW_IN3 |  | Motorola LSB | 3 | 31 | cycle | 1 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 1 | 0x00 | 0xff |  |  |  |  | 0x0 :无效 0x1: 有效
[6 empty] | S1HSS1 | 1号从机HSS1 | Motorola LSB | 4 | 32 | cycle | 1 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 1 | 0x00 | 0xff |  |  |  |  | 0x0 :无效 0x1: 有效
[6 empty] | S2HSS1 | 2号从机HSS1 | Motorola LSB | 4 | 33 | cycle | 1 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 1 | 0x00 | 0xff |  |  |  |  | 0x0 :无效 0x1: 有效
[6 empty] | S3HSS1 | 3号从机HSS1 | Motorola LSB | 4 | 34 | cycle | 1 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 1 | 0x00 | 0xff |  |  |  |  | 0x0 :无效 0x1: 有效
[6 empty] | S4HSS1 | 4号从机HSS1 | Motorola LSB | 4 | 35 | cycle | 1 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 1 | 0x00 | 0xff |  |  |  |  | 0x0 :无效 0x1: 有效
[6 empty] | S5HSS1 | 5号从机HSS1 | Motorola LSB | 4 | 36 | cycle | 1 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 1 | 0x00 | 0xff |  |  |  |  | 0x0 :无效 0x1: 有效
[6 empty] | S6HSS1 | 6号从机HSS1 | Motorola LSB | 4 | 37 | cycle | 1 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 1 | 0x00 | 0xff |  |  |  |  | 0x0 :无效 0x1: 有效
[6 empty] | S7HSS1 | 7号从机HSS1 | Motorola LSB | 4 | 38 | cycle | 1 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 1 | 0x00 | 0xff |  |  |  |  | 0x0 :无效 0x1: 有效
[6 empty] | S8HSS1 | 8号从机HSS1 | Motorola LSB | 4 | 39 | cycle | 1 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 1 | 0x00 | 0xff |  |  |  |  | 0x0 :无效 0x1: 有效
[6 empty] | S1HSS2 | 1号从机HSS2 | Motorola LSB | 5 | 40 | cycle | 1 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 1 | 0x00 | 0xff |  |  |  |  | 0x0 :无效 0x1: 有效
[6 empty] | S2HSS2 | 2号从机HSS2 | Motorola LSB | 5 | 41 | cycle | 1 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 1 | 0x00 | 0xff |  |  |  |  | 0x0 :无效 0x1: 有效
[6 empty] | S3HSS2 | 3号从机HSS2 | Motorola LSB | 5 | 42 | cycle | 1 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 1 | 0x00 | 0xff |  |  |  |  | 0x0 :无效 0x1: 有效
[6 empty] | S4HSS2 | 4号从机HSS2 | Motorola LSB | 5 | 43 | cycle | 1 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 1 | 0x00 | 0xff |  |  |  |  | 0x0 :无效 0x1: 有效
[6 empty] | S5HSS2 | 5号从机HSS2 | Motorola LSB | 5 | 44 | cycle | 1 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 1 | 0x00 | 0xff |  |  |  |  | 0x0 :无效 0x1: 有效
[6 empty] | S6HSS2 | 6号从机HSS2 | Motorola LSB | 5 | 45 | cycle | 1 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 1 | 0x00 | 0xff |  |  |  |  | 0x0 :无效 0x1: 有效
[6 empty] | S7HSS2 | 7号从机HSS2 | Motorola LSB | 5 | 46 | cycle | 1 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 1 | 0x00 | 0xff |  |  |  |  | 0x0 :无效 0x1: 有效
[6 empty] | S8HSS2 | 8号从机HSS2 | Motorola LSB | 5 | 47 | cycle | 1 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 1 | 0x00 | 0xff |  |  |  |  | 0x0 :无效 0x1: 有效
[6 empty] | S1DL1 | 1号从机DIL1 | Motorola LSB | 6 | 48 | cycle | 1 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 1 | 0x00 | 0xff |  |  |  |  | 0x0 :无效 0x1: 有效
[6 empty] | S2DL1 | 2号从机DIL1 | Motorola LSB | 6 | 49 | cycle | 1 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 1 | 0x00 | 0xff |  |  |  |  | 0x0 :无效 0x1: 有效
[6 empty] | S3DL1 | 3号从机DIL1 | Motorola LSB | 6 | 50 | cycle | 1 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 1 | 0x00 | 0xff |  |  |  |  | 0x0 :无效 0x1: 有效
[6 empty] | S4DL1 | 4号从机DIL1 | Motorola LSB | 6 | 51 | cycle | 1 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 1 | 0x00 | 0xff |  |  |  |  | 0x0 :无效 0x1: 有效
[6 empty] | S5DL1 | 5号从机DIL1 | Motorola LSB | 6 | 52 | cycle | 1 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 1 | 0x00 | 0xff |  |  |  |  | 0x0 :无效 0x1: 有效
[6 empty] | S6DL1 | 6号从机DIL1 | Motorola LSB | 6 | 53 | cycle | 1 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 1 | 0x00 | 0xff |  |  |  |  | 0x0 :无效 0x1: 有效
[6 empty] | S7DL1 | 7号从机DIL1 | Motorola LSB | 6 | 54 | cycle | 1 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 1 | 0x00 | 0xff |  |  |  |  | 0x0 :无效 0x1: 有效
[6 empty] | S8DL1 | 8号从机DIL1 | Motorola LSB | 6 | 55 | cycle | 1 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 1 | 0x00 | 0xff |  |  |  |  | 0x0 :无效 0x1: 有效
[6 empty] | S1DL2 | 1号从机DI2 | Motorola LSB | 7 | 56 | cycle | 1 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 1 | 0x00 | 0xff |  |  |  |  | 0x0 :无效 0x1: 有效
[6 empty] | S2DL2 | 2号从机DI2 | Motorola LSB | 7 | 57 | cycle | 1 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 1 | 0x00 | 0xff |  |  |  |  | 0x0 :无效 0x1: 有效
[6 empty] | S3DL2 | 3号从机DI2 | Motorola LSB | 7 | 58 | cycle | 1 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 1 | 0x00 | 0xff |  |  |  |  | 0x0 :无效 0x1: 有效
[6 empty] | S4DL2 | 4号从机DI2 | Motorola LSB | 7 | 59 | cycle | 1 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 1 | 0x00 | 0xff |  |  |  |  | 0x0 :无效 0x1: 有效
[6 empty] | S5DL2 | 5号从机DI2 | Motorola LSB | 7 | 60 | cycle | 1 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 1 | 0x00 | 0xff |  |  |  |  | 0x0 :无效 0x1: 有效
[6 empty] | S6DL2 | 6号从机DI2 | Motorola LSB | 7 | 61 | cycle | 1 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 1 | 0x00 | 0xff |  |  |  |  | 0x0 :无效 0x1: 有效
[6 empty] | S7DL2 | 7号从机DI2 | Motorola LSB | 7 | 62 | cycle | 1 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 1 | 0x00 | 0xff |  |  |  |  | 0x0 :无效 0x1: 有效
[6 empty] | S8DL2 | 8号从机DI2 | Motorola LSB | 7 | 63 | cycle | 1 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 1 | 0x00 | 0xff |  |  |  |  | 0x0 :无效 0x1: 有效
EquipError_Info1 | normal | 0x8000Dff0 | cycle | 10000 | 8
[6 empty] | EquipType | 设备类型 | Motorola LSB | 0 | 0 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 255 | 0x00 | 0xff |  |  |  |  | 0x0：液冷机/空调 0x1：除湿机 0x2：温湿度 0x3：消防
[6 empty] | Error1 | 故障字1 | Motorola LSB | 1 | 8 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 255 | 0x00 | 0xff |  |  |  |  | 直接透传对应设备的故障字
[6 empty] | Error2 | 故障字2 | Motorola LSB | 2 | 16 | cycle | 8 | unsigned | 0.1 | 0 | 0 | 255 | 0x00 | 0xff |  |  |  |  | 直接透传对应设备的故障字
[6 empty] | Error3 | 故障字3 | Motorola LSB | 3 | 24 | cycle | 8 | unsigned | 0.1 | 0 | 0 | 255 | 0x00 | 0xff |  |  |  |  | 直接透传对应设备的故障字
[6 empty] | Error4 | 故障字4 | Motorola LSB | 4 | 32 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 255 | 0x00 | 0xff |  |  |  |  | 直接透传对应设备的故障字
[6 empty] | Error5 | 故障字5 | Motorola LSB | 5 | 40 | cycle | 8 | unsigned | 0.1 | 0 | 0 | 255 | 0x00 | 0xff |  |  |  |  | 直接透传对应设备的故障字
[6 empty] | Error6 | 故障字6 | Motorola LSB | 6 | 48 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 255 | 0x00 | 0xff |  |  |  |  | 直接透传对应设备的故障字
[6 empty] | Error7 | 故障字7 | Motorola LSB | 7 | 56 | cycle | 8 | unsigned | 0.1 | 0 | 0 | 255 | 0x00 | 0xff |  |  |  |  | 直接透传对应设备的故障字
EquipError_Info2 | normal | 0x8000DFE0 | cycle | 10000 | 8
[6 empty] | EquipType | 设备类型 | Motorola LSB | 0 | 0 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 255 | 0x00 | 0xff |  |  |  |  | 0x0：液冷机/空调 0x1：除湿机 0x2：温湿度 0x3：消防
[6 empty] | Error8 | 故障字1 | Motorola LSB | 1 | 8 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 255 | 0x00 | 0xff |  |  |  |  | 直接透传对应设备的故障字
[6 empty] | Error9 | 故障字2 | Motorola LSB | 2 | 16 | cycle | 8 | unsigned | 0.1 | 0 | 0 | 255 | 0x00 | 0xff |  |  |  |  | 直接透传对应设备的故障字
[6 empty] | Error10 | 故障字3 | Motorola LSB | 3 | 24 | cycle | 8 | unsigned | 0.1 | 0 | 0 | 255 | 0x00 | 0xff |  |  |  |  | 直接透传对应设备的故障字
[6 empty] | Error11 | 故障字4 | Motorola LSB | 4 | 32 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 255 | 0x00 | 0xff |  |  |  |  | 直接透传对应设备的故障字
[6 empty] | Error12 | 故障字5 | Motorola LSB | 5 | 40 | cycle | 8 | unsigned | 0.1 | 0 | 0 | 255 | 0x00 | 0xff |  |  |  |  | 直接透传对应设备的故障字
[6 empty] | Error13 | 故障字6 | Motorola LSB | 6 | 48 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 255 | 0x00 | 0xff |  |  |  |  | 直接透传对应设备的故障字
[6 empty] | Error14 | 故障字7 | Motorola LSB | 7 | 56 | cycle | 8 | unsigned | 0.1 | 0 | 0 | 255 | 0x00 | 0xff |  |  |  |  | 直接透传对应设备的故障字

## 堆信息
1 | Msg Type 报文类型 | Msg ID 报文标识符 | Msg Send Type 报文发送类型 | Msg Cycle Time (ms) 报文周期时间 | Msg Length (Byte) 报文长度 | Signal Name 信号名称 | Signal Description 信号描述 | Byte Order 排列格式(Intel/Motorola) | Start Byte 起始字节 | Start Bit 起始位 | Signal Send Type 信号发送类型 | Bit Length (Bit) 信号长度 | Date Type 数据类型 | Resolution 精度 | Offset 偏移量 | Signal Min. Value (phys) 物理最小值 | Signal Max. Value (phys) 物理最大值 | Signal Min. Value (Hex) 总线最小值 | Signal Max. Value (Hex) 总线最大值 | Initial Value (Hex) 初始值 | Invalid Value(Hex) 无效值 | Inactive Value (Hex) 非使能值 | Unit 单位 | Signal Value Description 信号值描述 | Msg Cycle Time Fast(ms) 报文发送的快速周期(ms) | Msg Nr. Of Reption 报文快速发送的次数 | Msg Delay Time(ms) 报文延时时间(ms) | EMS | Vector__XXX | BMS
stacktInfo01 | normal | 0x80001A00 | cycle | 100 | 8 | [24 empty] | S
[6 empty] | BattVolt | 母线电压 | Motorola LSB | 1 | 8 | cycle | 16 | unsigned | 0.1 | 0 | 0 | 2000 | 0x00 | 0xffff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | BattCurr | 母线电流 | Motorola LSB | 3 | 24 | cycle | 16 | unsigned | 0.1 | -1000 | -1000 | 1000 | 0x00 | 0xffff |  |  |  | A |  |  |  |  | R
[6 empty] | SOC | 堆SOC | Motorola LSB | 5 | 40 | cycle | 16 | unsigned | 0.1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xffff |  |  |  | % |  |  |  |  | R
[6 empty] | SOh | 堆SOH | Motorola LSB | 7 | 56 | cycle | 16 | unsigned | 0.1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xffff |  |  |  | % |  |  |  |  | R
stacktInfo02 | normal | 0x80001A10 | cycle | 100 | 8 | [24 empty] | S
[7 empty] | 充电限制功率 | Motorola LSB | 1 | 8 | cycle | 16 | unsigned | 0.1 | 0 | 0 | 65535 | 0x00 | 0xffff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[7 empty] | 放电限制功率 | Motorola LSB | 3 | 24 | cycle | 16 | unsigned | 0.1 | 0 | 0 | 65535 | 0x00 | 0xffff |  |  |  | A |  |  |  |  | R
[7 empty] | 最大充电电流 | Motorola LSB | 5 | 40 | cycle | 16 | unsigned | 0.1 | 0 | 0 | 65535 | 0x00 | 0xffff |  |  |  | % |  |  |  |  | R
[7 empty] | 最大放电电流 | Motorola LSB | 7 | 56 | cycle | 16 | unsigned | 0.1 | 0 | 0 | 65535 | 0x00 | 0xffff |  |  |  | % |  |  |  |  | R
stacktInfo02 | normal | 0x80001A20 | cycle | 1000 | 8 | [24 empty] | S
[7 empty] | 堆状态 0-所有簇都 正常 1-至少一簇正常 2-全部簇停机 | Motorola LSB | 0 | 0 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 255 | 0x00 | 0xff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[7 empty] | 堆平均温度 | Motorola LSB | 1 | 8 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff
[7 empty] | 堆平均电压 | Motorola LSB | 3 | 24 | cycle | 16 | unsigned | 0.1 | 0 | 0 | 65535 | 0x00 | 0xffff |  |  |  | A |  |  |  |  | R
[7 empty] | 正极绝缘值 | Motorola LSB | 5 | 40 | cycle | 16 | unsigned | 0.1 | 0 | 0 | 65535 | 0x00 | 0xffff |  |  |  | % |  |  |  |  | R
[7 empty] | 负极绝缘值 | Motorola LSB | 7 | 56 | cycle | 16 | unsigned | 0.1 | 0 | 0 | 65535 | 0x00 | 0xffff |  |  |  | % |  |  |  |  | R
CellVoltStatistic | normal | 0x80001A30 | cycle | 1000 | 8 | [24 empty] | S
[6 empty] | MaxCellVoltIndex | 最大电压电池位置 | Motorola LSB | 1 | 12 | cycle | 12 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 65535 | 0x00 | 0xfff | [8 empty] | R
[6 empty] | MaxCellVolt | 最大电池电压 | Motorola LSB | 2 | 16 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
|  |  |  | xq |  | MinCellVolt | 最小电池电压 | Motorola LSB | 4 | 36 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | MinCellVoltIndex | 最小电压电池位置 | Motorola LSB | 5 | 40 | cycle | 12 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 65535 | 0x00 | 0xfff | [8 empty] | R
[7 empty] | 最大电压簇位置 | Motorola LSB | 6 | 48 | cycle | 4 | unsigned | 1 | 1 | 1 | 15 | 0x00 | 0xf |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[7 empty] | 最小电压簇位置 | Motorola LSB | 6 | 52 | cycle | 4 | unsigned | 1 | 1 | 1 | 15 | 0x00 | 0xf
[7 empty] | 预留 |  | 7 | 56 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 15 | 0x00 | 0xfff | [8 empty] | R
CellTempStatistic | normal | 0x80001A40 | cycle | 1000 | 8 | [24 empty] | S
[6 empty] | MaxCellTemp | 最大电池温度 | Motorola LSB | 0 | 0 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg |  |  |  |  | R
[7 empty] | 最大温度簇位置 | Motorola LSB | 1 | 12 | cycle | 4 | unsigned | 1 | 1 | 1 | 15 | 0x00 | 0xf
[6 empty] | MaxCellTempIndex | 最大温度电池位置 | Motorola LSB | 2 | 16 | cycle | 12 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 65535 | 0x00 | 0xfff | [8 empty] | R
[6 empty] | MinCellTemp | 最小电池温度 | Motorola LSB | 3 | 24 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg |  |  |  |  | R
[7 empty] | 最小温度簇位置 | Motorola LSB | 4 | 36 | cycle | 4 | unsigned | 1 | 1 | 1 | 15 | 0x00 | 0xf
[6 empty] | MinCellTempIndex | 最小温度电池位置 | Motorola LSB | 5 | 40 | cycle | 12 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 65535 | 0x00 | 0xfff | [8 empty] | R
[7 empty] | 循环次数 | Motorola LSB | 7 | 56 | cycle | 16 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 65535 | 0x00 | 0xffff |  |  |  | deg |  |  |  |  | R
deg
ChargeStatistic1 | normal | 0x80001A50 | cycle | 20000 | 8 | [24 empty] | S
[6 empty] | CumuCap_Discharge | 放电累计电量 | Motorola LSB | 3 | 24 | cycle | 32 | unsigned | 0.1 | 0 | 0 | 0xffffffff | 0x00 | 0xffffffff |  |  |  | KWH |  |  |  |  | R
[6 empty] | CumuCap_Charge | 充电累计电量 | Motorola LSB | 7 | 56 | cycle | 32 | unsigned | 0.1 | 0 | 0 | 0xffffffff | 0x00 | 0xffffffff |  |  |  | KWH |  |  |  |  | R
[23 empty] | A |  |  |  |  | R
ChargeStatistic2 | normal | 0x80001A60 | cycle | 10000 | 8 | [24 empty] | S
[6 empty] | CumuCap_Discharge | 单次放电累计电量 | Motorola LSB | 1 | 8 | cycle | 6 | unsigned | 0.1 | 0 | 0 | 6553.5 | 0x00 | 0xffff |  |  |  | 0.1Kwh |  |  |  |  | R
[6 empty] | CumuCap_Charge | 单次充电累计电量 | Motorola LSB | 3 | 24 | cycle | 16 | unsigned | 0.1 | 0 | 0 | 6553.5 | 0x00 | 0xffff |  |  |  | 0.1Kwh |  |  |  |  | R
[7 empty] | 可充电量 | Motorola LSB | 5 | 40 | cycle | 16 | unsigned | 0.1 | 0 | 0 | 6553.5 | 0x00 | 0xffff |  |  |  | 0.1Kwh
[7 empty] | 可放电量 | Motorola LSB | 7 | 56 | cycle | 16 | unsigned | 0.1 | 0 | 0 | 6553.5 | 0x00 | 0xffff |  |  |  | 0.1Kwh

## BMS信息
1 | Msg Type 报文类型 | Msg ID 报文标识符 | Msg Send Type 报文发送类型 | Msg Cycle Time (ms) 报文周期时间 | Msg Length (Byte) 报文长度 | Signal Name 信号名称 | Signal Description 信号描述 | Byte Order 排列格式(Intel/Motorola) | Start Byte 起始字节 | Start Bit 起始位 | Signal Send Type 信号发送类型 | Bit Length (Bit) 信号长度 | Date Type 数据类型 | Resolution 精度 | Offset 偏移量 | Signal Min. Value (phys) 物理最小值 | Signal Max. Value (phys) 物理最大值 | Signal Min. Value (Hex) 总线最小值 | Signal Max. Value (Hex) 总线最大值 | Initial Value (Hex) 初始值 | Invalid Value(Hex) 无效值 | Inactive Value (Hex) 非使能值 | Unit 单位 | Signal Value Description 信号值描述 | Msg Cycle Time Fast(ms) 报文发送的快速周期(ms) | Msg Nr. Of Reption 报文快速发送的次数 | Msg Delay Time(ms) 报文延时时间(ms) | EMS | Vector__XXX | BMS
BMSInfo_01 | normal | 0x80002910 | 触发式 | 10000 | 8 | [24 empty] | S
| 项目号 D1234.000.123.01 拆分为4部分，小数点间隔，转换为10进制发送 |  |  |  |  | pro_1 | 项目号1 | Motorola LSB | 1 | 8 | cycle | 16 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 65535 | 0x00 | 0xffff | [8 empty] | R
[6 empty] | pro_2 | 项目号2 | Motorola LSB | 3 | 24 | cycle | 16 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 65535 | 0x00 | 0xffff | [8 empty] | R
[6 empty] | pro_3 | 项目号3 | Motorola LSB | 5 | 40 | cycle | 16 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 65535 | 0x00 | 0xffff | [8 empty] | R
[6 empty] | pro_4 | 项目号4 | Motorola LSB | 7 | 56 | cycle | 16 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 65535 | 0x00 | 0xffff | [8 empty] | R
BMSInfo_01 | normal | 0x80002920 | 触发式 | 10000 | 8 | [24 empty] | S
| FWID 11个字符，按照ascill码发送 | [5 empty] | FWID_1 | Motorola LSB | 0 | 0 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 255 | 0x00 | 0xff | [8 empty] | R
[7 empty] | FWID_2 | Motorola LSB | 1 | 8 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 255 | 0x00 | 0xff | [8 empty] | R
[7 empty] | FWID_3 | Motorola LSB | 2 | 16 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 255 | 0x00 | 0xff | [8 empty] | R
[7 empty] | FWID_4 | Motorola LSB | 3 | 24 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 255 | 0x00 | 0xff | [8 empty] | R
[7 empty] | FWID_5 | Motorola LSB | 4 | 32 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 255 | 0x00 | 0xff | [8 empty] | R
[7 empty] | FWID_6 | Motorola LSB | 5 | 40 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 255 | 0x00 | 0xff | [8 empty] | R
[7 empty] | FWID_7 | Motorola LSB | 6 | 48 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 255 | 0x00 | 0xff | [8 empty] | R
[7 empty] | FWID_8 | Motorola LSB | 7 | 56 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 255 | 0x00 | 0xff | [8 empty] | R
BMSInfo_01 | normal | 0x80002930 | 触发式 | 10000 | 8 | [24 empty] | S
[7 empty] | FWID_9 | 0 | 0 | 0 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 255 | 0x00 | 0xff | [8 empty] | R
[7 empty] | FWID_10 | Motorola LSB | 1 | 8 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 255 | 0x00 | 0xff | [8 empty] | R
[7 empty] | FWID_11 | Motorola LSB | 2 | 16 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 255 | 0x00 | 0xff | [8 empty] | R
[7 empty] | 固定字符FF | Motorola LSB | 3 | 24 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 255 | 0x00 | 0xff | [8 empty] | R
[7 empty] | 固定字符FF | Motorola LSB | 4 | 32 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 255 | 0x00 | 0xff | [8 empty] | R
| 软件版本号1.0.1，以小数点间隔，转为10进制 | [5 empty] | 版本号_1 | Motorola LSB | 5 | 40 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 255 | 0x00 | 0xff | [8 empty] | R
[7 empty] | 版本号_2 | Motorola LSB | 6 | 48 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 255 | 0x00 | 0xff | [8 empty] | R
[7 empty] | 版本号_3 | Motorola LSB | 7 | 56 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 255 | 0x00 | 0xff | [8 empty] | R
BMSInfo_01 | normal | 0x80002940 | 触发式 | 10000 | 8 | [24 empty] | S
[7 empty] | HWID_1 | Motorola LSB | 0 | 0 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 255 | 0x00 | 0xff | [8 empty] | R
| HWID 32个字符，按照ascill码发送 | [5 empty] | HWID_2 | Motorola LSB | 1 | 8 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 255 | 0x00 | 0xff | [8 empty] | R
[7 empty] | HWID_3 | Motorola LSB | 2 | 16 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 255 | 0x00 | 0xff | [8 empty] | R
[7 empty] | HWID_4 | Motorola LSB | 3 | 24 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 255 | 0x00 | 0xff | [8 empty] | R
[7 empty] | HWID_5 | Motorola LSB | 4 | 32 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 255 | 0x00 | 0xff | [8 empty] | R
[7 empty] | HWID_6 | Motorola LSB | 5 | 40 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 255 | 0x00 | 0xff | [8 empty] | R
[7 empty] | HWID_7 | Motorola LSB | 6 | 48 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 255 | 0x00 | 0xff | [8 empty] | R
[7 empty] | HWID_8 | Motorola LSB | 7 | 56 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 255 | 0x00 | 0xff | [8 empty] | R
BMSInfo_01 | normal | 0x80002950 | 触发式 | 10000 | 8 | [24 empty] | S
[7 empty] | HWID_9 | Motorola LSB | 0 | 0 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 255 | 0x00 | 0xff | [8 empty] | R
[7 empty] | HWID_10 | Motorola LSB | 1 | 8 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 255 | 0x00 | 0xff | [8 empty] | R
[7 empty] | HWID_11 | Motorola LSB | 2 | 16 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 255 | 0x00 | 0xff | [8 empty] | R
[7 empty] | HWID_12 | Motorola LSB | 3 | 24 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 255 | 0x00 | 0xff | [8 empty] | R
[7 empty] | HWID_13 | Motorola LSB | 4 | 32 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 255 | 0x00 | 0xff | [8 empty] | R
[7 empty] | HWID_14 | Motorola LSB | 5 | 40 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 255 | 0x00 | 0xff | [8 empty] | R
[7 empty] | HWID_15 | Motorola LSB | 6 | 48 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 255 | 0x00 | 0xff | [8 empty] | R
[7 empty] | HWID_16 | Motorola LSB | 7 | 56 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 255 | 0x00 | 0xff | [8 empty] | R
c | normal | 0x80002960 | 触发式 | 10000 | 8 | [24 empty] | S
[7 empty] | HWID_17 | Motorola LSB | 0 | 0 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 255 | 0x00 | 0xff | [8 empty] | R
[7 empty] | HWID_18 | Motorola LSB | 1 | 8 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 255 | 0x00 | 0xff | [8 empty] | R
[7 empty] | HWID_19 | Motorola LSB | 2 | 16 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 255 | 0x00 | 0xff | [8 empty] | R
[7 empty] | HWID_20 | Motorola LSB | 3 | 24 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 255 | 0x00 | 0xff | [8 empty] | R
[7 empty] | HWID_21 | Motorola LSB | 4 | 32 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 255 | 0x00 | 0xff | [8 empty] | R
[7 empty] | HWID_22 | Motorola LSB | 5 | 40 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 255 | 0x00 | 0xff | [8 empty] | R
[7 empty] | HWID_23 | Motorola LSB | 6 | 48 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 255 | 0x00 | 0xff | [8 empty] | R
[7 empty] | HWID_24 | Motorola LSB | 7 | 56 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 255 | 0x00 | 0xff | [8 empty] | R
BMSInfo_01 | normal | 0x80002970 | 触发式 | 10000 | 8 | [24 empty] | S
[7 empty] | HWID_25 | Motorola LSB | 0 | 0 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 255 | 0x00 | 0xff | [8 empty] | R
[7 empty] | HWID_26 | Motorola LSB | 1 | 8 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 255 | 0x00 | 0xff | [8 empty] | R
[7 empty] | HWID_27 | Motorola LSB | 2 | 16 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 255 | 0x00 | 0xff | [8 empty] | R
[7 empty] | HWID_28 | Motorola LSB | 3 | 24 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 255 | 0x00 | 0xff | [8 empty] | R
[7 empty] | HWID_29 | Motorola LSB | 4 | 32 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 255 | 0x00 | 0xff | [8 empty] | R
[7 empty] | HWID_30 | Motorola LSB | 5 | 40 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 255 | 0x00 | 0xff | [8 empty] | R
[7 empty] | HWID_31 | Motorola LSB | 6 | 48 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 255 | 0x00 | 0xff | [8 empty] | R
[7 empty] | HWID_32 | Motorola LSB | 7 | 56 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 255 | 0x00 | 0xff | [8 empty] | R

## 故障字
| Msg Type 报文类型 | Msg ID 报文标识符 | Msg Send Type 报文发送类型 | Msg Cycle Time (ms) 报文周期时间 | Msg Length (Byte) 报文长度 | Signal Name 信号名称 | Signal Description 信号描述 | Byte Order 排列格式(Intel/Motorola) | Start Byte 起始字节 | Start Bit 起始位 | Signal Send Type 信号发送类型 | Bit Length (Bit) 信号长度 | Date Type 数据类型 | Resolution 精度 | Offset 偏移量 | Signal Min. Value (phys) 物理最小值 | Signal Max. Value (phys) 物理最大值 | Signal Min. Value (Hex) 总线最小值 | Signal Max. Value (Hex) 总线最大值 | Initial Value (Hex) 初始值 | Invalid Value(Hex) 无效值 | Inactive Value (Hex) 非使能值 | Unit 单位 | Signal Value Description 信号值描述 | Msg Cycle Time Fast(ms) 报文发送的快速周期(ms) | Msg Nr. Of Reption 报文快速发送的次数 | Msg Delay Time(ms) 报文延时时间(ms) | EMS | Vector__XXX | BMS
ErrorCode1 | normal | 0x80001fd0 | cycle | 5000 | 8 | [24 empty] | S
[6 empty] | BMS_fault | BMS故障字5 | Motorola LSB | 1 | 8 | cycle | 16 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 1 | 0x00 | 0xffff |  |  |  |  | 发重启心跳计数，BMS每次上电，此值加一，从0 开始最大60000，超过60000，置0 |  |  |  | R
[6 empty] | BMS_alarmLevel_1 | BMS故障字6 | Motorola LSB | 3 | 24 | cycle | 16 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 1 | 0x00 | 0xffff |  |  |  |  | 0x0: 正常, 0x1: 故障; Bit0: 本次重启原因-看门狗复位 Bit1: 本次重启原因-软件复位 Bit2: 本次重启原因-上电复位 Bit3: 本次重启原因-时钟异常复位 Bit4: 本次重启原因-未知复位 Bit5: Bit6:; Bit7: ; Bit8: Bit9 Bit10-- Bit11--- Bit12---- Bit13-----模块（单个电池包）总压总压压差1级 Bit14 ----模块（单个电池包）总压过压1级 Bit15---模块（单个电池包）总压欠压1级 |  |  |  | R
[6 empty] | BMS_alarmLevel_2 | BMS故障字7 | Motorola LSB | 5 | 40 | cycle | 16 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 1 | 0x00 | 0xffff |  |  |  |  | 0x0: 正常, 0x1: 故障; Bit0: 急停故障 Bit1: 水浸故障 Bit2: 消防故障 Bit3: 防雷故障 Bit4: 烟感故障 Bit5: 交流断路器故障 Bit6: CC2连接故障 Bit7: CC连接故障 Bit8: CP连接故障 Bit9: Bit10: Bit11: Bit12: Bit13:模块（单个电池包）总压总压压差2级 Bit14:模块（单个电池包）总压过压2级 Bit15:模块（单个电池包）总压欠压2级 |  |  |  | R
[6 empty] | BMS_alarmLevel_3 | BMS故障字8 | Motorola LSB | 7 | 56 | cycle | 16 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 1 | 0x00 | 0xffff |  |  |  |  | 0x0: 正常, 0x1: 故障; Bit0: Bit1: Bit2: Bit3: Bit4: Bit5: Bit6:; Bit7: ; Bit8: Bit9 Bit10-- Bit11--- Bit12---- Bit13-----模块（单个电池包）总压总压压差3级 Bit14 ----模块（单个电池包）总压过压3级 Bit15---模块（单个电池包）总压欠压3级 |  |  |  | R
ErrorCode2 | normal | 0x80001fe0 | cycle | 5000 | 8 | [24 empty] | S
[6 empty] | BMS_fault | BMS故障 | Motorola LSB | 1 | 8 | cycle | 16 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 1 | 0x00 | 0xffff |  |  |  |  | 0x0: 正常, 0x1: 故障; Bit0: BMU硬件故障; 从机硬件故障 Bit1: BCU硬件故障; 主机硬件故障 Bit2: 熔断器故障; 默认发0 Bit3: 接触器粘连故障; Bit4: BMU通信故障; 主从通讯故障 Bit5: BAU通信故障; 同步EMS通讯故障 Bit6: 电流传感器故障; Bit7: 绝缘监测设备故障; Bit8: 隔开开关异常断开; 同步隔离开关断开 Bit9 ----预充故障 Bit10----总压压差故障 Bit11----热失控故障 Bit12----环境温度高温 Bit13----电流异常 Bit14 ---供电电压异常 Bit15---BMS断继电器故障总标志位 |  |  |  | R
[6 empty] | BMS_alarmLevel_1 | BMS一级告警 | Motorola LSB | 3 | 24 | cycle | 16 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 1 | 0x00 | 0xffff |  |  |  |  | 0x0: 正常, 0x1: 一级报警 Bit0: 总电压过压一级报警 Bit1: 总电压欠压一级报警 Bit2: 单体过压一级报警 Bit3: 单体欠压一级报警 Bit4：放电电流过大一级报警 Bit5：充电电流过大一级报警 Bit6: 放电电池过温一级报警 Bit7: 放电电池欠温一级报警 Bit8: 充电电池过温一级报警 Bit9: 充电电池欠温一级报警 Bit10: 绝缘阻值过低一级报警 Bit11: 极柱温度过高一级报警 Bit12: 高压箱连接器温度过高一级报警; Bit13:单体压差过高一级报警 Bit14:单体温差过高一级报警 Bit15：SOC低一级报警 |  |  |  | R
[6 empty] | BMS_alarmLevel_2 | BMS二级告警 | Motorola LSB | 5 | 40 | cycle | 16 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 1 | 0x00 | 0xffff |  |  |  |  | 0x0: 正常, 0x1: 二级报警 Bit0: 总电压过压二级报警 Bit1: 总电压欠压二级报警 Bit2: 单体过压二级报警 Bit3: 单体欠压二级报警 Bit4：放电电流过大二级报警 Bit5：充电电流过大二级报警 Bit6: 放电电池过温二级报警 Bit7: 放电电池欠温二级报警 Bit8: 充电电池过温二级报警 Bit9: 充电电池欠温二级报警 Bit10: 绝缘阻值过低二级报警 Bit11: 极柱温度过高二级报警 Bit12: 高压箱连接器温度过高二级报警; Bit13:单体压差过高二级报警 Bit14:单体温差过高二级报警 Bit15：SOC低二级报警 |  |  |  | R
[6 empty] | BMS_alarmLevel_3 | BMS三级告警 | Motorola LSB | 7 | 56 | cycle | 16 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 1 | 0x00 | 0xffff |  |  |  |  | 0x0: 正常, 0x1: 三级报警 Bit0: 总电压过压三级报警 Bit1: 总电压欠压三级报警 Bit2: 单体过压三级报警 Bit3: 单体欠压三级报警 Bit4：放电电流过大三级报警 Bit5：充电电流过大三级报警 Bit6: 放电电池过温三级报警 Bit7: 放电电池欠温三级报警 Bit8: 充电电池过温三级报警 Bit9: 充电电池欠温三级报警 Bit10: 绝缘阻值过低三级报警 Bit11: 极柱温度过高三级报警 Bit12: 高压箱连接器温度过高三级报警; Bit13:单体压差过高三级报警 Bit14:单体温差过高三级报警 Bit15：SOC低三级报警 |  |  |  | R

## 电压报文
F | Msg Type 报文类型 | Msg ID 报文标识符 | Msg Send Type 报文发送类型 | Msg Cycle Time (ms) 报文周期时间 | Msg Length (Byte) 报文长度 | Signal Name 信号名称 | Signal Description 信号描述 | Byte Order 排列格式(Intel/Motorola) | Start Byte 起始字节 | Start Bit 起始位 | Signal Send Type 信号发送类型 | Bit Length (Bit) 信号长度 | Date Type 数据类型 | Resolution 精度 | Offset 偏移量 | Signal Min. Value (phys) 物理最小值 | Signal Max. Value (phys) 物理最大值 | Signal Min. Value (Hex) 总线最小值 | Signal Max. Value (Hex) 总线最大值 | Initial Value (Hex) 初始值 | Invalid Value(Hex) 无效值 | Inactive Value (Hex) 非使能值 | Unit 单位 | Signal Value Description 信号值描述 | Msg Cycle Time Fast(ms) 报文发送的快速周期(ms) | Msg Nr. Of Reption 报文快速发送的次数 | Msg Delay Time(ms) 报文延时时间(ms) | EMS | Vector__XXX | BMS
CellVoltage_01 | normal | 0x80003000 | cycle | 2000 | 8 | [24 empty] | S
[6 empty] | CellVolt005 | 005电芯电压 | Motorola LSB | 7 | 56 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt004 | 004电芯电压 | Motorola LSB | 5 | 40 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt003 | 003电芯电压 | Motorola LSB | 4 | 36 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt002 | 002电芯电压 | Motorola LSB | 2 | 16 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt001 | 001电芯电压 | Motorola LSB | 1 | 12 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
CellVoltage_02 | normal | 0x80003010 | cycle | 2000 | 8 | [24 empty] | S
[6 empty] | CellVolt010 | 010电芯电压 | Motorola LSB | 7 | 56 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt009 | 009电芯电压 | Motorola LSB | 5 | 40 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt008 | 008电芯电压 | Motorola LSB | 4 | 36 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt007 | 007电芯电压 | Motorola LSB | 2 | 16 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt006 | 006电芯电压 | Motorola LSB | 1 | 12 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
CellVoltage_03 | normal | 0x80003020 | cycle | 2000 | 8 | [24 empty] | S
[6 empty] | CellVolt015 | 015电芯电压 | Motorola LSB | 7 | 56 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt014 | 014电芯电压 | Motorola LSB | 5 | 40 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt013 | 013电芯电压 | Motorola LSB | 4 | 36 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt012 | 012电芯电压 | Motorola LSB | 2 | 16 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt011 | 011电芯电压 | Motorola LSB | 1 | 12 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
CellVoltage_04 | normal | 0x80003030 | cycle | 2000 | 8 | [24 empty] | S
[6 empty] | CellVolt020 | 020电芯电压 | Motorola LSB | 7 | 56 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt019 | 019电芯电压 | Motorola LSB | 5 | 40 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt018 | 018电芯电压 | Motorola LSB | 4 | 36 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt017 | 017电芯电压 | Motorola LSB | 2 | 16 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt016 | 016电芯电压 | Motorola LSB | 1 | 12 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
CellVoltage_05 | normal | 0x80003040 | cycle | 2000 | 8 | [24 empty] | S
[6 empty] | CellVolt025 | 025电芯电压 | Motorola LSB | 7 | 56 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt024 | 024电芯电压 | Motorola LSB | 5 | 40 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt023 | 023电芯电压 | Motorola LSB | 4 | 36 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt022 | 022电芯电压 | Motorola LSB | 2 | 16 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt021 | 021电芯电压 | Motorola LSB | 1 | 12 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
CellVoltage_06 | normal | 0x80003050 | cycle | 2000 | 8 | [24 empty] | S
[6 empty] | CellVolt030 | 030电芯电压 | Motorola LSB | 7 | 56 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt029 | 029电芯电压 | Motorola LSB | 5 | 40 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt028 | 028电芯电压 | Motorola LSB | 4 | 36 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt027 | 027电芯电压 | Motorola LSB | 2 | 16 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt026 | 026电池电压 | Motorola LSB | 1 | 12 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
CellVoltage_07 | normal | 0x80003060 | cycle | 2000 | 8 | [24 empty] | S
[6 empty] | CellVolt035 |  | Motorola LSB | 7 | 56 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt034 |  | Motorola LSB | 5 | 40 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt033 |  | Motorola LSB | 4 | 36 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt032 |  | Motorola LSB | 2 | 16 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt031 |  | Motorola LSB | 1 | 12 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
CellVoltage_08 | normal | 0x80003070 | cycle | 2000 | 8 | [24 empty] | S
[6 empty] | CellVolt040 |  | Motorola LSB | 7 | 56 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt039 |  | Motorola LSB | 5 | 40 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt038 |  | Motorola LSB | 4 | 36 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt037 |  | Motorola LSB | 2 | 16 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt036 |  | Motorola LSB | 1 | 12 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
CellVoltage_09 | normal | 0x80003080 | cycle | 2000 | 8 | [24 empty] | S
[6 empty] | CellVolt045 |  | Motorola LSB | 7 | 56 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt044 |  | Motorola LSB | 5 | 40 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt043 |  | Motorola LSB | 4 | 36 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt042 |  | Motorola LSB | 2 | 16 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt041 |  | Motorola LSB | 1 | 12 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
CellVoltage_10 | normal | 0x80003090 | cycle | 2000 | 8 | [24 empty] | S
[6 empty] | CellVolt050 |  | Motorola LSB | 7 | 56 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt049 |  | Motorola LSB | 5 | 40 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt048 |  | Motorola LSB | 4 | 36 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt047 |  | Motorola LSB | 2 | 16 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt046 |  | Motorola LSB | 1 | 12 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
CellVoltage_11 | normal | 0x800030a0 | cycle | 2000 | 8 | [24 empty] | S
[6 empty] | CellVolt055 |  | Motorola LSB | 7 | 56 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt054 |  | Motorola LSB | 5 | 40 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt053 |  | Motorola LSB | 4 | 36 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt052 |  | Motorola LSB | 2 | 16 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt051 |  | Motorola LSB | 1 | 12 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
CellVoltage_12 | normal | 0x800030b0 | cycle | 2000 | 8 | [24 empty] | S
[6 empty] | CellVolt060 |  | Motorola LSB | 7 | 56 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt059 |  | Motorola LSB | 5 | 40 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt058 |  | Motorola LSB | 4 | 36 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt057 |  | Motorola LSB | 2 | 16 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt056 |  | Motorola LSB | 1 | 12 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
CellVoltage_13 | normal | 0x800030c0 | cycle | 2000 | 8 | [24 empty] | S
[6 empty] | CellVolt065 |  | Motorola LSB | 7 | 56 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt064 |  | Motorola LSB | 5 | 40 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt063 |  | Motorola LSB | 4 | 36 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt062 |  | Motorola LSB | 2 | 16 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt061 |  | Motorola LSB | 1 | 12 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
CellVoltage_14 | normal | 0x800030d0 | cycle | 2000 | 8 | [24 empty] | S
[6 empty] | CellVolt070 |  | Motorola LSB | 7 | 56 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt069 |  | Motorola LSB | 5 | 40 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt068 |  | Motorola LSB | 4 | 36 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt067 |  | Motorola LSB | 2 | 16 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt066 |  | Motorola LSB | 1 | 12 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
CellVoltage_15 | normal | 0x800030e0 | cycle | 2000 | 8 | [24 empty] | S
[6 empty] | CellVolt075 |  | Motorola LSB | 7 | 56 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt074 |  | Motorola LSB | 5 | 40 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt073 |  | Motorola LSB | 4 | 36 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt072 |  | Motorola LSB | 2 | 16 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt071 |  | Motorola LSB | 1 | 12 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
CellVoltage_16 | normal | 0x800030f0 | cycle | 2000 | 8 | [24 empty] | S
[6 empty] | CellVolt080 |  | Motorola LSB | 7 | 56 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt079 |  | Motorola LSB | 5 | 40 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt078 |  | Motorola LSB | 4 | 36 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt077 |  | Motorola LSB | 2 | 16 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt076 |  | Motorola LSB | 1 | 12 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
CellVoltage_17 | normal | 0x80003100 | cycle | 2000 | 8 | [24 empty] | S
[6 empty] | CellVolt085 |  | Motorola LSB | 7 | 56 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt084 |  | Motorola LSB | 5 | 40 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt083 |  | Motorola LSB | 4 | 36 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt082 |  | Motorola LSB | 2 | 16 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt081 |  | Motorola LSB | 1 | 12 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
CellVoltage_18 | normal | 0x80003110 | cycle | 2000 | 8 | [24 empty] | S
[6 empty] | CellVolt090 |  | Motorola LSB | 7 | 56 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt089 |  | Motorola LSB | 5 | 40 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt088 |  | Motorola LSB | 4 | 36 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt087 |  | Motorola LSB | 2 | 16 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt086 |  | Motorola LSB | 1 | 12 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
CellVoltage_19 | normal | 0x80003120 | cycle | 2000 | 8 | [24 empty] | S
[6 empty] | CellVolt095 |  | Motorola LSB | 7 | 56 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt094 |  | Motorola LSB | 5 | 40 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt093 |  | Motorola LSB | 4 | 36 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt092 |  | Motorola LSB | 2 | 16 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt091 |  | Motorola LSB | 1 | 12 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
CellVoltage_20 | normal | 0x80003130 | cycle | 2000 | 8 | [24 empty] | S
[6 empty] | CellVolt100 |  | Motorola LSB | 7 | 56 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt099 |  | Motorola LSB | 5 | 40 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt098 |  | Motorola LSB | 4 | 36 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt097 |  | Motorola LSB | 2 | 16 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt096 |  | Motorola LSB | 1 | 12 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
CellVoltage_21 | normal | 0x80003140 | cycle | 2000 | 8 | [24 empty] | S
[6 empty] | CellVolt105 |  | Motorola LSB | 7 | 56 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt104 |  | Motorola LSB | 5 | 40 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt103 |  | Motorola LSB | 4 | 36 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt102 |  | Motorola LSB | 2 | 16 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt101 |  | Motorola LSB | 1 | 12 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
CellVoltage_22 | normal | 0x80003150 | cycle | 2000 | 8 | [24 empty] | S
[6 empty] | CellVolt110 |  | Motorola LSB | 7 | 56 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt109 |  | Motorola LSB | 5 | 40 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt108 |  | Motorola LSB | 4 | 36 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt107 |  | Motorola LSB | 2 | 16 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt106 |  | Motorola LSB | 1 | 12 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
CellVoltage_23 | normal | 0x80003160 | cycle | 2000 | 8 | [24 empty] | S
[6 empty] | CellVolt115 |  | Motorola LSB | 7 | 56 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt114 |  | Motorola LSB | 5 | 40 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt113 |  | Motorola LSB | 4 | 36 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt112 |  | Motorola LSB | 2 | 16 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt111 |  | Motorola LSB | 1 | 12 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
CellVoltage_24 | normal | 0x80003170 | cycle | 2000 | 8 | [24 empty] | S
[6 empty] | CellVolt120 |  | Motorola LSB | 7 | 56 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt119 |  | Motorola LSB | 5 | 40 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt118 |  | Motorola LSB | 4 | 36 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt117 |  | Motorola LSB | 2 | 16 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt116 |  | Motorola LSB | 1 | 12 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
CellVoltage_25 | normal | 0x80003180 | cycle | 2000 | 8 | [24 empty] | S
[6 empty] | CellVolt125 |  | Motorola LSB | 7 | 56 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt124 |  | Motorola LSB | 5 | 40 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt123 |  | Motorola LSB | 4 | 36 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt122 |  | Motorola LSB | 2 | 16 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt121 |  | Motorola LSB | 1 | 12 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
CellVoltage_26 | normal | 0x80003190 | cycle | 2000 | 8 | [24 empty] | S
[6 empty] | CellVolt130 |  | Motorola LSB | 7 | 56 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt129 |  | Motorola LSB | 5 | 40 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt128 |  | Motorola LSB | 4 | 36 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt127 |  | Motorola LSB | 2 | 16 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt126 |  | Motorola LSB | 1 | 12 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
CellVoltage_27 | normal | 0x800031a0 | cycle | 2000 | 8 | [24 empty] | S
[6 empty] | CellVolt135 |  | Motorola LSB | 7 | 56 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt134 |  | Motorola LSB | 5 | 40 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt133 |  | Motorola LSB | 4 | 36 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt132 |  | Motorola LSB | 2 | 16 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt131 |  | Motorola LSB | 1 | 12 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
CellVoltage_28 | normal | 0x800031b0 | cycle | 2000 | 8 | [24 empty] | S
[6 empty] | CellVolt140 |  | Motorola LSB | 7 | 56 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt139 |  | Motorola LSB | 5 | 40 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt138 |  | Motorola LSB | 4 | 36 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt137 |  | Motorola LSB | 2 | 16 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt136 |  | Motorola LSB | 1 | 12 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
CellVoltage_29 | normal | 0x800031c0 | cycle | 2000 | 8 | [24 empty] | S
[6 empty] | CellVolt145 |  | Motorola LSB | 7 | 56 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt144 |  | Motorola LSB | 5 | 40 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt143 |  | Motorola LSB | 4 | 36 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt142 |  | Motorola LSB | 2 | 16 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt141 |  | Motorola LSB | 1 | 12 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
CellVoltage_30 | normal | 0x800031d0 | cycle | 2000 | 8 | [24 empty] | S
[6 empty] | CellVolt150 |  | Motorola LSB | 7 | 56 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt149 |  | Motorola LSB | 5 | 40 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt148 |  | Motorola LSB | 4 | 36 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt147 |  | Motorola LSB | 2 | 16 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt146 |  | Motorola LSB | 1 | 12 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
CellVoltage_31 | normal | 0x800031e0 | cycle | 2000 | 8 | [24 empty] | S
[6 empty] | CellVolt155 |  | Motorola LSB | 7 | 56 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt154 |  | Motorola LSB | 5 | 40 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt153 |  | Motorola LSB | 4 | 36 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt152 |  | Motorola LSB | 2 | 16 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt151 |  | Motorola LSB | 1 | 12 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
CellVoltage_32 | normal | 0x800031f0 | cycle | 2000 | 8 | [24 empty] | S
[6 empty] | CellVolt160 |  | Motorola LSB | 7 | 56 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt159 |  | Motorola LSB | 5 | 40 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt158 |  | Motorola LSB | 4 | 36 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt157 |  | Motorola LSB | 2 | 16 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt156 |  | Motorola LSB | 1 | 12 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
CellVoltage_33 | normal | 0x80003200 | cycle | 2000 | 8 | [24 empty] | S
[6 empty] | CellVolt165 |  | Motorola LSB | 7 | 56 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt164 |  | Motorola LSB | 5 | 40 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt163 |  | Motorola LSB | 4 | 36 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt162 |  | Motorola LSB | 2 | 16 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt161 |  | Motorola LSB | 1 | 12 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
CellVoltage_34 | normal | 0x80003210 | cycle | 2000 | 8 | [24 empty] | S
[6 empty] | CellVolt170 |  | Motorola LSB | 7 | 56 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt169 |  | Motorola LSB | 5 | 40 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt168 |  | Motorola LSB | 4 | 36 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt167 |  | Motorola LSB | 2 | 16 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt166 |  | Motorola LSB | 1 | 12 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
CellVoltage_35 | normal | 0x80003220 | cycle | 2000 | 8 | [24 empty] | S
[6 empty] | CellVolt175 |  | Motorola LSB | 7 | 56 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt174 |  | Motorola LSB | 5 | 40 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt173 |  | Motorola LSB | 4 | 36 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt172 |  | Motorola LSB | 2 | 16 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt171 |  | Motorola LSB | 1 | 12 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
CellVoltage_36 | normal | 0x80003230 | cycle | 2000 | 8 | [24 empty] | S
[6 empty] | CellVolt180 |  | Motorola LSB | 7 | 56 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt179 |  | Motorola LSB | 5 | 40 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt178 |  | Motorola LSB | 4 | 36 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt177 |  | Motorola LSB | 2 | 16 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt176 |  | Motorola LSB | 1 | 12 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
CellVoltage_37 | normal | 0x80003240 | cycle | 2000 | 8 | [24 empty] | S
[6 empty] | CellVolt185 |  | Motorola LSB | 7 | 56 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt184 |  | Motorola LSB | 5 | 40 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt183 |  | Motorola LSB | 4 | 36 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt182 |  | Motorola LSB | 2 | 16 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt181 |  | Motorola LSB | 1 | 12 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
CellVoltage_38 | normal | 0x80003250 | cycle | 2000 | 8 | [24 empty] | S
[6 empty] | CellVolt190 |  | Motorola LSB | 7 | 56 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt189 |  | Motorola LSB | 5 | 40 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt188 |  | Motorola LSB | 4 | 36 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt187 |  | Motorola LSB | 2 | 16 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt186 |  | Motorola LSB | 1 | 12 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
CellVoltage_39 | normal | 0x80003260 | cycle | 2000 | 8 | [24 empty] | S
[6 empty] | CellVolt195 |  | Motorola LSB | 7 | 56 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt194 |  | Motorola LSB | 5 | 40 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt193 |  | Motorola LSB | 4 | 36 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt192 |  | Motorola LSB | 2 | 16 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt191 |  | Motorola LSB | 1 | 12 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
CellVoltage_40 | normal | 0x80003270 | cycle | 2000 | 8 | [24 empty] | S
[6 empty] | CellVolt200 |  | Motorola LSB | 7 | 56 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt199 |  | Motorola LSB | 5 | 40 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt198 |  | Motorola LSB | 4 | 36 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt197 |  | Motorola LSB | 2 | 16 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt196 |  | Motorola LSB | 1 | 12 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
CellVoltage_41 | normal | 0x80003280 | cycle | 2000 | 8 | [24 empty] | S
[6 empty] | CellVolt205 |  | Motorola LSB | 7 | 56 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt204 |  | Motorola LSB | 5 | 40 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt203 |  | Motorola LSB | 4 | 36 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt202 |  | Motorola LSB | 2 | 16 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt201 |  | Motorola LSB | 1 | 12 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
CellVoltage_42 | normal | 0x80003290 | cycle | 2000 | 8 | [24 empty] | S
[6 empty] | CellVolt210 |  | Motorola LSB | 7 | 56 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt209 |  | Motorola LSB | 5 | 40 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt208 |  | Motorola LSB | 4 | 36 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt207 |  | Motorola LSB | 2 | 16 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt206 |  | Motorola LSB | 1 | 12 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
CellVoltage_43 | normal | 0x800032a0 | cycle | 2000 | 8 | [24 empty] | S
[6 empty] | CellVolt215 |  | Motorola LSB | 7 | 56 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt214 |  | Motorola LSB | 5 | 40 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt213 |  | Motorola LSB | 4 | 36 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt212 |  | Motorola LSB | 2 | 16 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt211 |  | Motorola LSB | 1 | 12 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
CellVoltage_44 | normal | 0x800032b0 | cycle | 2000 | 8 | [24 empty] | S
[6 empty] | CellVolt220 |  | Motorola LSB | 7 | 56 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt219 |  | Motorola LSB | 5 | 40 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt218 |  | Motorola LSB | 4 | 36 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt217 |  | Motorola LSB | 2 | 16 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt216 |  | Motorola LSB | 1 | 12 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt224 |  | Motorola LSB | 5 | 40 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt223 |  | Motorola LSB | 4 | 36 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt222 |  | Motorola LSB | 2 | 16 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt221 |  | Motorola LSB | 1 | 12 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
CellVoltage_46 | normal | 0x800032d0 | cycle | 2000 | 8 | [24 empty] | S
[6 empty] | CellVolt230 |  | Motorola LSB | 7 | 56 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt229 |  | Motorola LSB | 5 | 40 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt228 |  | Motorola LSB | 4 | 36 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt227 |  | Motorola LSB | 2 | 16 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt226 |  | Motorola LSB | 1 | 12 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
CellVoltage_47 | normal | 0x800032e0 | cycle | 2000 | 8 | [24 empty] | S
[6 empty] | CellVolt235 |  | Motorola LSB | 7 | 56 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt234 |  | Motorola LSB | 5 | 40 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt233 |  | Motorola LSB | 4 | 36 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt232 |  | Motorola LSB | 2 | 16 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt231 |  | Motorola LSB | 1 | 12 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
CellVoltage_48 | normal | 0x800032f0 | cycle | 2000 | 8 | [24 empty] | S
[6 empty] | CellVolt240 |  | Motorola LSB | 7 | 56 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt239 |  | Motorola LSB | 5 | 40 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt238 |  | Motorola LSB | 4 | 36 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt237 |  | Motorola LSB | 2 | 16 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt236 |  | Motorola LSB | 1 | 12 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
CellVoltage_49 | normal | 0x80003300 | cycle | 2000 | 8 | [24 empty] | S
[6 empty] | CellVolt245 |  | Motorola LSB | 7 | 56 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt244 |  | Motorola LSB | 5 | 40 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt243 |  | Motorola LSB | 4 | 36 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt242 |  | Motorola LSB | 2 | 16 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt241 |  | Motorola LSB | 1 | 12 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
CellVoltage_50 | normal | 0x80003310 | cycle | 2000 | 8 | [24 empty] | S
[6 empty] | CellVolt250 |  | Motorola LSB | 7 | 56 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt249 | ， | Motorola LSB | 5 | 40 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt248 |  | Motorola LSB | 4 | 36 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt247 |  | Motorola LSB | 2 | 16 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt246 |  | Motorola LSB | 1 | 12 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
CellVoltage_51 | normal | 0x80003320 | cycle | 2000 | 8 | [24 empty] | S
[6 empty] | CellVolt255 |  | Motorola LSB | 7 | 56 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt254 |  | Motorola LSB | 5 | 40 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt253 |  | Motorola LSB | 4 | 36 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt252 |  | Motorola LSB | 2 | 16 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt251 |  | Motorola LSB | 1 | 12 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
CellVoltage_52 | normal | 0x80003330 | cycle | 2000 | 8 | [24 empty] | S
[6 empty] | CellVolt260 |  | Motorola LSB | 7 | 56 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt259 |  | Motorola LSB | 5 | 40 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt258 |  | Motorola LSB | 4 | 36 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt257 |  | Motorola LSB | 2 | 16 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt256 |  | Motorola LSB | 1 | 12 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
CellVoltage_53 | normal | 0x80003340 | cycle | 2000 | 8 | [24 empty] | S
[6 empty] | CellVolt265 |  | Motorola LSB | 7 | 56 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt264 |  | Motorola LSB | 5 | 40 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt263 |  | Motorola LSB | 4 | 36 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt262 |  | Motorola LSB | 2 | 16 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt261 |  | Motorola LSB | 1 | 12 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
CellVoltage_54 | normal | 0x80003350 | cycle | 2000 | 8 | [24 empty] | S
[6 empty] | CellVolt270 |  | Motorola LSB | 7 | 56 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt269 |  | Motorola LSB | 5 | 40 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt268 |  | Motorola LSB | 4 | 36 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt267 |  | Motorola LSB | 2 | 16 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt266 |  | Motorola LSB | 1 | 12 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
CellVoltage_55 | normal | 0x80003360 | cycle | 2000 | 8 | [24 empty] | S
[6 empty] | CellVolt275 |  | Motorola LSB | 7 | 56 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt274 |  | Motorola LSB | 5 | 40 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt273 |  | Motorola LSB | 4 | 36 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt272 |  | Motorola LSB | 2 | 16 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt271 |  | Motorola LSB | 1 | 12 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
CellVoltage_56 | normal | 0x80003370 | cycle | 2000 | 8 | [24 empty] | S
[6 empty] | CellVolt280 |  | Motorola LSB | 7 | 56 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt279 |  | Motorola LSB | 5 | 40 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt278 |  | Motorola LSB | 4 | 36 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt277 |  | Motorola LSB | 2 | 16 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt276 |  | Motorola LSB | 1 | 12 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
CellVoltage_57 | normal | 0x80003380 | cycle | 2000 | 8 | [24 empty] | S
[6 empty] | CellVolt285 |  | Motorola LSB | 7 | 56 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt284 |  | Motorola LSB | 5 | 40 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt283 |  | Motorola LSB | 4 | 36 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt282 |  | Motorola LSB | 2 | 16 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt281 |  | Motorola LSB | 1 | 12 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
CellVoltage_58 | normal | 0x80003390 | cycle | 2000 | 8 | [24 empty] | S
[6 empty] | CellVolt290 |  | Motorola LSB | 7 | 56 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt289 |  | Motorola LSB | 5 | 40 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt288 |  | Motorola LSB | 4 | 36 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt287 |  | Motorola LSB | 2 | 16 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt286 |  | Motorola LSB | 1 | 12 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
CellVoltage_59 | normal | 0x800033a0 | cycle | 2000 | 8 | [24 empty] | S
[6 empty] | CellVolt295 |  | Motorola LSB | 7 | 56 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt294 |  | Motorola LSB | 5 | 40 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt293 |  | Motorola LSB | 4 | 36 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt292 |  | Motorola LSB | 2 | 16 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt291 |  | Motorola LSB | 1 | 12 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
CellVoltage_60 | normal | 0x800033b0 | cycle | 2000 | 8 | [24 empty] | S
[6 empty] | CellVolt300 |  | Motorola LSB | 7 | 56 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt299 |  | Motorola LSB | 5 | 40 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt298 |  | Motorola LSB | 4 | 36 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt297 |  | Motorola LSB | 2 | 16 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt296 |  | Motorola LSB | 1 | 12 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
CellVoltage_61 | normal | 0x800033c0 | cycle | 2000 | 8 | [24 empty] | S
[6 empty] | CellVolt305 |  | Motorola LSB | 7 | 56 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt304 |  | Motorola LSB | 5 | 40 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt303 |  | Motorola LSB | 4 | 36 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt302 |  | Motorola LSB | 2 | 16 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt301 |  | Motorola LSB | 1 | 12 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
CellVoltage_62 | normal | 0x800033d0 | cycle | 2000 | 8 | [24 empty] | S
[6 empty] | CellVolt310 |  | Motorola LSB | 7 | 56 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt309 |  | Motorola LSB | 5 | 40 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt308 |  | Motorola LSB | 4 | 36 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt307 |  | Motorola LSB | 2 | 16 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt306 |  | Motorola LSB | 1 | 12 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
CellVoltage_63 | normal | 0x800033e0 | cycle | 2000 | 8 | [24 empty] | S
[6 empty] | CellVolt315 |  | Motorola LSB | 7 | 56 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt314 |  | Motorola LSB | 5 | 40 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt313 |  | Motorola LSB | 4 | 36 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt312 |  | Motorola LSB | 2 | 16 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt311 |  | Motorola LSB | 1 | 12 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
CellVoltage_64 | normal | 0x800033f0 | cycle | 2000 | 8 | [24 empty] | S
[6 empty] | CellVolt320 |  | Motorola LSB | 7 | 56 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt319 |  | Motorola LSB | 5 | 40 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt318 |  | Motorola LSB | 4 | 36 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt317 |  | Motorola LSB | 2 | 16 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt316 |  | Motorola LSB | 1 | 12 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
CellVoltage_65 | normal | 0x80003400 | cycle | 2000 | 8 | [24 empty] | S
[6 empty] | CellVolt325 |  | Motorola LSB | 7 | 56 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt324 |  | Motorola LSB | 5 | 40 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt323 |  | Motorola LSB | 4 | 36 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt322 |  | Motorola LSB | 2 | 16 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt321 |  | Motorola LSB | 1 | 12 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
CellVoltage_66 | normal | 0x80003410 | cycle | 2000 | 8 | [24 empty] | S
[6 empty] | CellVolt330 |  | Motorola LSB | 7 | 56 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt329 |  | Motorola LSB | 5 | 40 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt328 |  | Motorola LSB | 4 | 36 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt327 |  | Motorola LSB | 2 | 16 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt326 |  | Motorola LSB | 1 | 12 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
CellVoltage_67 | normal | 0x80003420 | cycle | 2000 | 8 | [24 empty] | S
[6 empty] | CellVolt335 |  | Motorola LSB | 7 | 56 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt334 |  | Motorola LSB | 5 | 40 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt333 |  | Motorola LSB | 4 | 36 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt332 |  | Motorola LSB | 2 | 16 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt331 |  | Motorola LSB | 1 | 12 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
CellVoltage_68 | normal | 0x80003430 | cycle | 2000 | 8 | [24 empty] | S
[6 empty] | CellVolt340 |  | Motorola LSB | 7 | 56 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt339 |  | Motorola LSB | 5 | 40 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt338 |  | Motorola LSB | 4 | 36 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt337 |  | Motorola LSB | 2 | 16 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt336 |  | Motorola LSB | 1 | 12 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
CellVoltage_69 | normal | 0x80003440 | cycle | 2000 | 8 | [24 empty] | S
[6 empty] | CellVolt345 |  | Motorola LSB | 7 | 56 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt344 |  | Motorola LSB | 5 | 40 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt343 |  | Motorola LSB | 4 | 36 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt342 |  | Motorola LSB | 2 | 16 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt341 |  | Motorola LSB | 1 | 12 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
CellVoltage_70 | normal | 0x80003450 | cycle | 2000 | 8 | [24 empty] | S
[6 empty] | CellVolt350 |  | Motorola LSB | 7 | 56 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt349 |  | Motorola LSB | 5 | 40 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt348 |  | Motorola LSB | 4 | 36 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt347 |  | Motorola LSB | 2 | 16 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt346 |  | Motorola LSB | 1 | 12 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
CellVoltage_71 | normal | 0x80003460 | cycle | 2000 | 8 | [24 empty] | S
[6 empty] | CellVolt355 |  | Motorola LSB | 7 | 56 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt354 |  | Motorola LSB | 5 | 40 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt353 |  | Motorola LSB | 4 | 36 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt352 |  | Motorola LSB | 2 | 16 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt351 |  | Motorola LSB | 1 | 12 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
CellVoltage_72 | normal | 0x80003470 | cycle | 2000 | 8 | [24 empty] | S
[6 empty] | CellVolt360 |  | Motorola LSB | 7 | 56 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt359 |  | Motorola LSB | 5 | 40 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt358 |  | Motorola LSB | 4 | 36 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt357 |  | Motorola LSB | 2 | 16 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt356 |  | Motorola LSB | 1 | 12 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
CellVoltage_73 | normal | 0x80003480 | cycle | 2000 | 8 | [24 empty] | S
[6 empty] | CellVolt365 |  | Motorola LSB | 7 | 56 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt364 |  | Motorola LSB | 5 | 40 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt363 |  | Motorola LSB | 4 | 36 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt362 |  | Motorola LSB | 2 | 16 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt361 |  | Motorola LSB | 1 | 12 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
CellVoltage_74 | normal | 0x80003490 | cycle | 2000 | 8 | [24 empty] | S
[6 empty] | CellVolt370 |  | Motorola LSB | 7 | 56 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt369 |  | Motorola LSB | 5 | 40 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt368 |  | Motorola LSB | 4 | 36 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt367 |  | Motorola LSB | 2 | 16 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt366 |  | Motorola LSB | 1 | 12 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
CellVoltage_75 | normal | 0x800034a0 | cycle | 2000 | 8 | [24 empty] | S
[6 empty] | CellVolt375 |  | Motorola LSB | 7 | 56 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt374 |  | Motorola LSB | 5 | 40 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt373 |  | Motorola LSB | 4 | 36 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt372 |  | Motorola LSB | 2 | 16 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt371 |  | Motorola LSB | 1 | 12 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
CellVoltage_76 | normal | 0x800034b0 | cycle | 2000 | 8 | [24 empty] | S
[6 empty] | CellVolt380 |  | Motorola LSB | 7 | 56 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt379 |  | Motorola LSB | 5 | 40 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt378 |  | Motorola LSB | 4 | 36 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt377 |  | Motorola LSB | 2 | 16 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt376 |  | Motorola LSB | 1 | 12 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
CellVoltage_77 | normal | 0x800034c0 | cycle | 2000 | 8 | [24 empty] | S
[6 empty] | CellVolt385 |  | Motorola LSB | 7 | 56 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt384 |  | Motorola LSB | 5 | 40 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt383 |  | Motorola LSB | 4 | 36 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt382 |  | Motorola LSB | 2 | 16 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt381 |  | Motorola LSB | 1 | 12 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
CellVoltage_78 | normal | 0x800034d0 | cycle | 2000 | 8 | [24 empty] | S
[6 empty] | CellVolt390 |  | Motorola LSB | 7 | 56 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt389 |  | Motorola LSB | 5 | 40 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt388 |  | Motorola LSB | 4 | 36 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt387 |  | Motorola LSB | 2 | 16 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt386 |  | Motorola LSB | 1 | 12 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
CellVoltage_79 | normal | 0x800034e0 | cycle | 2000 | 8 | [24 empty] | S
[6 empty] | CellVolt395 |  | Motorola LSB | 7 | 56 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt394 |  | Motorola LSB | 5 | 40 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt393 |  | Motorola LSB | 4 | 36 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt392 |  | Motorola LSB | 2 | 16 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt391 |  | Motorola LSB | 1 | 12 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
CellVoltage_80 | normal | 0x800034f0 | cycle | 2000 | 8 | [24 empty] | S
[6 empty] | CellVolt400 |  | Motorola LSB | 7 | 56 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt399 |  | Motorola LSB | 5 | 40 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt398 |  | Motorola LSB | 4 | 36 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt397 |  | Motorola LSB | 2 | 16 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt396 |  | Motorola LSB | 1 | 12 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
CellVoltage_81 | normal | 0x80003500 | cycle | 2000 | 8 | [24 empty] | S
[6 empty] | CellVolt405 |  | Motorola LSB | 7 | 56 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt404 |  | Motorola LSB | 5 | 40 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt403 |  | Motorola LSB | 4 | 36 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt402 |  | Motorola LSB | 2 | 16 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt401 |  | Motorola LSB | 1 | 12 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
CellVoltage_82 | normal | 0x80003510 | cycle | 2000 | 8 | [24 empty] | S
[6 empty] | CellVolt410 |  | Motorola LSB | 7 | 56 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt409 |  | Motorola LSB | 5 | 40 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt408 |  | Motorola LSB | 4 | 36 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt407 |  | Motorola LSB | 2 | 16 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt406 |  | Motorola LSB | 1 | 12 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
CellVoltage_83 | normal | 0x80003520 | cycle | 2000 | 8 | [24 empty] | S
[6 empty] | CellVolt415 |  | Motorola LSB | 7 | 56 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt414 |  | Motorola LSB | 5 | 40 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt413 |  | Motorola LSB | 4 | 36 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt412 |  | Motorola LSB | 2 | 16 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt411 |  | Motorola LSB | 1 | 12 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
CellVoltage_84 | normal | 0x80003530 | cycle | 2000 | 8 | [24 empty] | S
[6 empty] | CellVolt420 |  | Motorola LSB | 7 | 56 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt419 |  | Motorola LSB | 5 | 40 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt418 |  | Motorola LSB | 4 | 36 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt417 |  | Motorola LSB | 2 | 16 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt416 |  | Motorola LSB | 1 | 12 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
CellVoltage_85 | normal | 0x80003540 | cycle | 2000 | 8 | [24 empty] | S
[6 empty] | CellVolt425 |  | Motorola LSB | 7 | 56 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt424 |  | Motorola LSB | 5 | 40 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt423 |  | Motorola LSB | 4 | 36 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt422 |  | Motorola LSB | 2 | 16 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt421 |  | Motorola LSB | 1 | 12 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
CellVoltage_86 | normal | 0x80003550 | cycle | 2000 | 8 | [24 empty] | S
[6 empty] | CellVolt430 |  | Motorola LSB | 7 | 56 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt429 |  | Motorola LSB | 5 | 40 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt428 |  | Motorola LSB | 4 | 36 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt427 |  | Motorola LSB | 2 | 16 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt426 |  | Motorola LSB | 1 | 12 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
CellVoltage_87 | normal | 0x80003560 | cycle | 2000 | 8 | [24 empty] | S
[6 empty] | CellVolt435 |  | Motorola LSB | 7 | 56 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt434 |  | Motorola LSB | 5 | 40 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt433 |  | Motorola LSB | 4 | 36 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt432 |  | Motorola LSB | 2 | 16 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R
[6 empty] | CellVolt431 |  | Motorola LSB | 1 | 12 | cycle | 12 | unsigned | 0.001 | 1 | 1 | 5.095 | 0x00 | 0xfff |  |  |  | V |  |  |  |  | R

## 温度报文
F | Msg Type 报文类型 | Msg ID 报文标识符 | Msg Send Type 报文发送类型 | Msg Cycle Time (ms) 报文周期时间 | Msg Length (Byte) 报文长度 | Signal Name 信号名称 | Signal Description 信号描述 | Byte Order 排列格式(Intel/Motorola) | Start Byte 起始字节 | Start Bit 起始位 | Signal Send Type 信号发送类型 | Bit Length (Bit) 信号长度 | Date Type 数据类型 | Resolution 精度 | Offset 偏移量 | Signal Min. Value (phys) 物理最小值 | Signal Max. Value (phys) 物理最大值 | Signal Min. Value (Hex) 总线最小值 | Signal Max. Value (Hex) 总线最大值 | Initial Value (Hex) 初始值 | Invalid Value(Hex) 无效值 | Inactive Value (Hex) 非使能值 | Unit 单位 | Signal Value Description 信号值描述 | Msg Cycle Time Fast(ms) 报文发送的快速周期(ms) | Msg Nr. Of Reption 报文快速发送的次数 | Msg Delay Time(ms) 报文延时时间(ms) | EMS | Vector__XXX | BMS
CellTemperature_01 | normal | 0x80004000 | cycle | 2000 | 8 | [24 empty] | S
[6 empty] | CellTemp008 | 008电芯温度 | Motorola LSB | 7 | 56 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp007 | 007电芯温度 | Motorola LSB | 6 | 48 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp006 | 006电芯温度 | Motorola LSB | 5 | 40 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp005 | 005电芯温度 | Motorola LSB | 4 | 32 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp004 | 004电芯温度 | Motorola LSB | 3 | 24 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp003 | 003电芯温度 | Motorola LSB | 2 | 16 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp002 | 002电芯温度 | Motorola LSB | 1 | 8 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp001 | 001电芯温度 | Motorola LSB | 0 | 0 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
CellTemperature_02 | normal | 0x80004010 | cycle | 2000 | 8 | [24 empty] | S
[6 empty] | CellTemp016 |  | Motorola LSB | 7 | 56 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp015 |  | Motorola LSB | 6 | 48 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp014 |  | Motorola LSB | 5 | 40 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp013 |  | Motorola LSB | 4 | 32 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp012 |  | Motorola LSB | 3 | 24 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp011 |  | Motorola LSB | 2 | 16 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp010 |  | Motorola LSB | 1 | 8 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp009 |  | Motorola LSB | 0 | 0 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
CellTemperature_03 | normal | 0x80004020 | cycle | 2000 | 8 | [24 empty] | S
[6 empty] | CellTemp024 |  | Motorola LSB | 7 | 56 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp023 |  | Motorola LSB | 6 | 48 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp022 |  | Motorola LSB | 5 | 40 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp021 |  | Motorola LSB | 4 | 32 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp020 |  | Motorola LSB | 3 | 24 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp019 |  | Motorola LSB | 2 | 16 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp018 |  | Motorola LSB | 1 | 8 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp017 |  | Motorola LSB | 0 | 0 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
CellTemperature_04 | normal | 0x80004030 | cycle | 2000 | 8 | [24 empty] | S
[6 empty] | CellTemp032 |  | Motorola LSB | 7 | 56 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp031 |  | Motorola LSB | 6 | 48 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp030 |  | Motorola LSB | 5 | 40 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp029 |  | Motorola LSB | 4 | 32 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp028 |  | Motorola LSB | 3 | 24 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp027 |  | Motorola LSB | 2 | 16 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp026 |  | Motorola LSB | 1 | 8 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp025 |  | Motorola LSB | 0 | 0 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
CellTemperature_05 | normal | 0x80004040 | cycle | 2000 | 8 | [24 empty] | S
[6 empty] | CellTemp040 |  | Motorola LSB | 7 | 56 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp039 |  | Motorola LSB | 6 | 48 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp038 |  | Motorola LSB | 5 | 40 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp037 |  | Motorola LSB | 4 | 32 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp036 |  | Motorola LSB | 3 | 24 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp035 |  | Motorola LSB | 2 | 16 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp034 |  | Motorola LSB | 1 | 8 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp033 |  | Motorola LSB | 0 | 0 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
CellTemperature_06 | normal | 0x80004050 | cycle | 2000 | 8 | [24 empty] | S
[6 empty] | CellTemp048 |  | Motorola LSB | 7 | 56 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp047 |  | Motorola LSB | 6 | 48 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp046 |  | Motorola LSB | 5 | 40 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp045 |  | Motorola LSB | 4 | 32 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp044 |  | Motorola LSB | 3 | 24 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp043 |  | Motorola LSB | 2 | 16 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp042 |  | Motorola LSB | 1 | 8 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp041 |  | Motorola LSB | 0 | 0 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
CellTemperature_07 | normal | 0x80004060 | cycle | 2000 | 8 | [24 empty] | S
[6 empty] | CellTemp056 |  | Motorola LSB | 7 | 56 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp055 |  | Motorola LSB | 6 | 48 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp054 |  | Motorola LSB | 5 | 40 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp053 |  | Motorola LSB | 4 | 32 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp052 |  | Motorola LSB | 3 | 24 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp051 |  | Motorola LSB | 2 | 16 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp050 |  | Motorola LSB | 1 | 8 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp049 |  | Motorola LSB | 0 | 0 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
CellTemperature_08 | normal | 0x80004070 | cycle | 2000 | 8 | [24 empty] | S
[6 empty] | CellTemp064 |  | Motorola LSB | 7 | 56 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp063 |  | Motorola LSB | 6 | 48 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp062 |  | Motorola LSB | 5 | 40 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp061 |  | Motorola LSB | 4 | 32 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp060 |  | Motorola LSB | 3 | 24 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp059 |  | Motorola LSB | 2 | 16 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp058 |  | Motorola LSB | 1 | 8 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp057 |  | Motorola LSB | 0 | 0 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
CellTemperature_09 | normal | 0x80004080 | cycle | 2000 | 8 | [24 empty] | S
[6 empty] | CellTemp072 |  | Motorola LSB | 7 | 56 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp071 |  | Motorola LSB | 6 | 48 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp070 |  | Motorola LSB | 5 | 40 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp069 |  | Motorola LSB | 4 | 32 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp068 |  | Motorola LSB | 3 | 24 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp067 |  | Motorola LSB | 2 | 16 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp066 |  | Motorola LSB | 1 | 8 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp065 |  | Motorola LSB | 0 | 0 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
CellTemperature_10 | normal | 0x80004090 | cycle | 2000 | 8 | [24 empty] | S
[6 empty] | CellTemp080 |  | Motorola LSB | 7 | 56 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp079 |  | Motorola LSB | 6 | 48 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp078 |  | Motorola LSB | 5 | 40 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp077 |  | Motorola LSB | 4 | 32 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp076 |  | Motorola LSB | 3 | 24 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp075 |  | Motorola LSB | 2 | 16 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp074 |  | Motorola LSB | 1 | 8 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp073 |  | Motorola LSB | 0 | 0 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
CellTemperature_11 | normal | 0x800040a0 | cycle | 2000 | 8 | [24 empty] | S
[6 empty] | CellTemp088 |  | Motorola LSB | 7 | 56 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp087 |  | Motorola LSB | 6 | 48 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp086 |  | Motorola LSB | 5 | 40 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp085 |  | Motorola LSB | 4 | 32 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp084 |  | Motorola LSB | 3 | 24 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp083 |  | Motorola LSB | 2 | 16 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp082 |  | Motorola LSB | 1 | 8 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp081 |  | Motorola LSB | 0 | 0 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
CellTemperature_12 | normal | 0x800040b0 | cycle | 2000 | 8 | [24 empty] | S
[6 empty] | CellTemp096 |  | Motorola LSB | 7 | 56 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp095 |  | Motorola LSB | 6 | 48 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp094 |  | Motorola LSB | 5 | 40 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp093 |  | Motorola LSB | 4 | 32 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp092 |  | Motorola LSB | 3 | 24 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp091 |  | Motorola LSB | 2 | 16 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp090 |  | Motorola LSB | 1 | 8 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp089 |  | Motorola LSB | 0 | 0 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
CellTemperature_13 | normal | 0x800040c0 | cycle | 2000 | 8 | [24 empty] | S
[6 empty] | CellTemp104 |  | Motorola LSB | 7 | 56 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp103 |  | Motorola LSB | 6 | 48 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp102 |  | Motorola LSB | 5 | 40 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp101 |  | Motorola LSB | 4 | 32 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp100 |  | Motorola LSB | 3 | 24 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp099 |  | Motorola LSB | 2 | 16 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp098 |  | Motorola LSB | 1 | 8 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp097 |  | Motorola LSB | 0 | 0 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
CellTemperature_14 | normal | 0x800040d0 | cycle | 2000 | 8 | [24 empty] | S
[6 empty] | CellTemp112 |  | Motorola LSB | 7 | 56 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp111 |  | Motorola LSB | 6 | 48 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp110 |  | Motorola LSB | 5 | 40 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp109 |  | Motorola LSB | 4 | 32 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp108 |  | Motorola LSB | 3 | 24 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp107 |  | Motorola LSB | 2 | 16 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp106 |  | Motorola LSB | 1 | 8 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp105 |  | Motorola LSB | 0 | 0 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
CellTemperature_15 | normal | 0x800040e0 | cycle | 2000 | 8 | [24 empty] | S
[6 empty] | CellTemp120 |  | Motorola LSB | 7 | 56 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp119 |  | Motorola LSB | 6 | 48 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp118 |  | Motorola LSB | 5 | 40 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp117 |  | Motorola LSB | 4 | 32 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp116 |  | Motorola LSB | 3 | 24 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp115 |  | Motorola LSB | 2 | 16 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp114 |  | Motorola LSB | 1 | 8 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp113 |  | Motorola LSB | 0 | 0 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
CellTemperature_16 | normal | 0x800040f0 | cycle | 2000 | 8 | [24 empty] | S
[6 empty] | CellTemp128 |  | Motorola LSB | 7 | 56 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp127 |  | Motorola LSB | 6 | 48 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp126 |  | Motorola LSB | 5 | 40 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp125 |  | Motorola LSB | 4 | 32 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp124 |  | Motorola LSB | 3 | 24 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp123 |  | Motorola LSB | 2 | 16 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp122 |  | Motorola LSB | 1 | 8 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp121 |  | Motorola LSB | 0 | 0 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
CellTemperature_17 | normal | 0x80004100 | cycle | 2000 | 8 | [24 empty] | S
[6 empty] | CellTemp136 |  | Motorola LSB | 7 | 56 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp135 |  | Motorola LSB | 6 | 48 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp134 |  | Motorola LSB | 5 | 40 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp133 |  | Motorola LSB | 4 | 32 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp132 |  | Motorola LSB | 3 | 24 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp131 |  | Motorola LSB | 2 | 16 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp130 |  | Motorola LSB | 1 | 8 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp129 |  | Motorola LSB | 0 | 0 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
CellTemperature_18 | normal | 0x80004110 | cycle | 2000 | 8 | [24 empty] | S
[6 empty] | CellTemp144 |  | Motorola LSB | 7 | 56 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp143 |  | Motorola LSB | 6 | 48 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp142 |  | Motorola LSB | 5 | 40 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp141 |  | Motorola LSB | 4 | 32 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp140 |  | Motorola LSB | 3 | 24 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp139 |  | Motorola LSB | 2 | 16 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp138 |  | Motorola LSB | 1 | 8 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp137 |  | Motorola LSB | 0 | 0 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
CellTemperature_19 | normal | 0x80004120 | cycle | 2000 | 8 | [24 empty] | S
[6 empty] | CellTemp152 |  | Motorola LSB | 7 | 56 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp151 |  | Motorola LSB | 6 | 48 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp150 |  | Motorola LSB | 5 | 40 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp149 |  | Motorola LSB | 4 | 32 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp148 |  | Motorola LSB | 3 | 24 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp147 |  | Motorola LSB | 2 | 16 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp146 |  | Motorola LSB | 1 | 8 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp145 |  | Motorola LSB | 0 | 0 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
CellTemperature_20 | normal | 0x80004130 | cycle | 2000 | 8 | [24 empty] | S
[6 empty] | CellTemp160 |  | Motorola LSB | 7 | 56 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp159 |  | Motorola LSB | 6 | 48 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp158 |  | Motorola LSB | 5 | 40 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp157 |  | Motorola LSB | 4 | 32 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp156 |  | Motorola LSB | 3 | 24 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp155 |  | Motorola LSB | 2 | 16 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp154 |  | Motorola LSB | 1 | 8 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp153 |  | Motorola LSB | 0 | 0 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
CellTemperature_21 | normal | 0x80004140 | cycle | 2000 | 8 | [24 empty] | S
[6 empty] | CellTemp168 |  | Motorola LSB | 7 | 56 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp167 |  | Motorola LSB | 6 | 48 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp166 |  | Motorola LSB | 5 | 40 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp165 |  | Motorola LSB | 4 | 32 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp164 |  | Motorola LSB | 3 | 24 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp163 |  | Motorola LSB | 2 | 16 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp162 |  | Motorola LSB | 1 | 8 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp161 |  | Motorola LSB | 0 | 0 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
CellTemperature_22 | normal | 0x80004150 | cycle | 2000 | 8 | [24 empty] | S
[6 empty] | CellTemp176 |  | Motorola LSB | 7 | 56 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp175 |  | Motorola LSB | 6 | 48 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp174 |  | Motorola LSB | 5 | 40 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp173 |  | Motorola LSB | 4 | 32 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp172 |  | Motorola LSB | 3 | 24 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp171 |  | Motorola LSB | 2 | 16 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp170 |  | Motorola LSB | 1 | 8 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp169 |  | Motorola LSB | 0 | 0 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
CellTemperature_23 | normal | 0x80004160 | cycle | 2000 | 8 | [24 empty] | S
[6 empty] | CellTemp184 |  | Motorola LSB | 7 | 56 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp183 |  | Motorola LSB | 6 | 48 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp182 |  | Motorola LSB | 5 | 40 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp181 |  | Motorola LSB | 4 | 32 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp180 |  | Motorola LSB | 3 | 24 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp179 |  | Motorola LSB | 2 | 16 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp178 |  | Motorola LSB | 1 | 8 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp177 |  | Motorola LSB | 0 | 0 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
CellTemperature_24 | normal | 0x80004170 | cycle | 2000 | 8 | [24 empty] | S
[6 empty] | CellTemp192 |  | Motorola LSB | 7 | 56 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp191 |  | Motorola LSB | 6 | 48 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp190 |  | Motorola LSB | 5 | 40 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp189 |  | Motorola LSB | 4 | 32 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp188 |  | Motorola LSB | 3 | 24 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp187 |  | Motorola LSB | 2 | 16 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp186 |  | Motorola LSB | 1 | 8 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp185 |  | Motorola LSB | 0 | 0 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
CellTemperature_25 | normal | 0x80004180 | cycle | 2000 | 8 | [24 empty] | S
[6 empty] | CellTemp200 |  | Motorola LSB | 7 | 56 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp199 |  | Motorola LSB | 6 | 48 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp198 |  | Motorola LSB | 5 | 40 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp197 |  | Motorola LSB | 4 | 32 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp196 |  | Motorola LSB | 3 | 24 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp195 |  | Motorola LSB | 2 | 16 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp194 |  | Motorola LSB | 1 | 8 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp193 |  | Motorola LSB | 0 | 0 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
CellTemperature_26 | normal | 0x80004190 | cycle | 2000 | 8 | [24 empty] | S
[6 empty] | CellTemp208 |  | Motorola LSB | 7 | 56 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp207 |  | Motorola LSB | 6 | 48 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp206 |  | Motorola LSB | 5 | 40 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp205 |  | Motorola LSB | 4 | 32 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp204 |  | Motorola LSB | 3 | 24 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp203 |  | Motorola LSB | 2 | 16 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp202 |  | Motorola LSB | 1 | 8 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp201 |  | Motorola LSB | 0 | 0 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
CellTemperature_27 | normal | 0x800041a0 | cycle | 2000 | 8 | [24 empty] | S
[6 empty] | CellTemp216 |  | Motorola LSB | 7 | 56 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp215 |  | Motorola LSB | 6 | 48 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp214 |  | Motorola LSB | 5 | 40 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp213 |  | Motorola LSB | 4 | 32 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp212 |  | Motorola LSB | 3 | 24 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp211 |  | Motorola LSB | 2 | 16 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp210 |  | Motorola LSB | 1 | 8 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp209 |  | Motorola LSB | 0 | 0 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
CellTemperature_28 | normal | 0x800041b0 | cycle | 2000 | 8 | [24 empty] | S
[6 empty] | CellTemp224 |  | Motorola LSB | 7 | 56 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp223 |  | Motorola LSB | 6 | 48 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp222 |  | Motorola LSB | 5 | 40 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp221 |  | Motorola LSB | 4 | 32 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp220 |  | Motorola LSB | 3 | 24 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp219 |  | Motorola LSB | 2 | 16 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp218 |  | Motorola LSB | 1 | 8 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp217 |  | Motorola LSB | 0 | 0 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
CellTemperature_29 | normal | 0x800041c0 | cycle | 2000 | 8 | [24 empty] | S
[6 empty] | CellTemp232 |  | Motorola LSB | 7 | 56 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp231 |  | Motorola LSB | 6 | 48 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp230 |  | Motorola LSB | 5 | 40 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp229 |  | Motorola LSB | 4 | 32 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp228 |  | Motorola LSB | 3 | 24 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp227 |  | Motorola LSB | 2 | 16 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp226 |  | Motorola LSB | 1 | 8 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp225 |  | Motorola LSB | 0 | 0 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
CellTemperature_30 | normal | 0x800041d0 | cycle | 2000 | 8 | [24 empty] | S
[6 empty] | CellTemp240 |  | Motorola LSB | 7 | 56 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp239 |  | Motorola LSB | 6 | 48 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp238 |  | Motorola LSB | 5 | 40 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp237 |  | Motorola LSB | 4 | 32 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp236 |  | Motorola LSB | 3 | 24 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp235 |  | Motorola LSB | 2 | 16 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp234 |  | Motorola LSB | 1 | 8 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp233 |  | Motorola LSB | 0 | 0 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
CellTemperature_31 | normal | 0x800041e0 | cycle | 2000 | 8 | [24 empty] | S
[6 empty] | CellTemp248 |  | Motorola LSB | 7 | 56 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp247 |  | Motorola LSB | 6 | 48 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp246 |  | Motorola LSB | 5 | 40 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp245 |  | Motorola LSB | 4 | 32 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp244 |  | Motorola LSB | 3 | 24 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp243 |  | Motorola LSB | 2 | 16 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp242 |  | Motorola LSB | 1 | 8 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp241 |  | Motorola LSB | 0 | 0 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
CellTemperature_32 | normal | 0x800041f0 | cycle | 2000 | 8 | [24 empty] | S
[6 empty] | CellTemp256 |  | Motorola LSB | 7 | 56 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp255 |  | Motorola LSB | 6 | 48 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp254 |  | Motorola LSB | 5 | 40 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp253 |  | Motorola LSB | 4 | 32 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp252 |  | Motorola LSB | 3 | 24 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp251 |  | Motorola LSB | 2 | 16 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp250 |  | Motorola LSB | 1 | 8 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp249 |  | Motorola LSB | 0 | 0 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
CellTemperature_33 | normal | 0x80004200 | cycle | 2000 | 8 | [24 empty] | S
[6 empty] | CellTemp264 |  | Motorola LSB | 7 | 56 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp263 |  | Motorola LSB | 6 | 48 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp262 |  | Motorola LSB | 5 | 40 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp261 |  | Motorola LSB | 4 | 32 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp260 |  | Motorola LSB | 3 | 24 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp259 |  | Motorola LSB | 2 | 16 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp258 |  | Motorola LSB | 1 | 8 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp257 |  | Motorola LSB | 0 | 0 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
CellTemperature_34 | normal | 0x80004210 | cycle | 2000 | 8 | [24 empty] | S
[6 empty] | CellTemp272 |  | Motorola LSB | 7 | 56 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp271 |  | Motorola LSB | 6 | 48 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp270 |  | Motorola LSB | 5 | 40 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp269 |  | Motorola LSB | 4 | 32 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp268 |  | Motorola LSB | 3 | 24 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp267 |  | Motorola LSB | 2 | 16 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp266 |  | Motorola LSB | 1 | 8 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp265 |  | Motorola LSB | 0 | 0 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
CellTemperature_35 | normal | 0x80004220 | cycle | 2000 | 8 | [24 empty] | S
[6 empty] | CellTemp280 |  | Motorola LSB | 7 | 56 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp279 |  | Motorola LSB | 6 | 48 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp278 |  | Motorola LSB | 5 | 40 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp277 |  | Motorola LSB | 4 | 32 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp276 |  | Motorola LSB | 3 | 24 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp275 |  | Motorola LSB | 2 | 16 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp274 |  | Motorola LSB | 1 | 8 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp273 |  | Motorola LSB | 0 | 0 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
CellTemperature_36 | normal | 0x80004230 | cycle | 2000 | 8 | [24 empty] | S
[6 empty] | CellTemp288 |  | Motorola LSB | 7 | 56 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp287 |  | Motorola LSB | 6 | 48 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp286 |  | Motorola LSB | 5 | 40 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp285 |  | Motorola LSB | 4 | 32 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp284 |  | Motorola LSB | 3 | 24 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp283 |  | Motorola LSB | 2 | 16 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp282 |  | Motorola LSB | 1 | 8 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp281 |  | Motorola LSB | 0 | 0 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
CellTemperature_37 | normal | 0x80004240 | cycle | 2000 | 8 | [24 empty] | S
[6 empty] | CellTemp296 |  | Motorola LSB | 7 | 56 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp295 |  | Motorola LSB | 6 | 48 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp294 |  | Motorola LSB | 5 | 40 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp293 |  | Motorola LSB | 4 | 32 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp292 |  | Motorola LSB | 3 | 24 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp291 |  | Motorola LSB | 2 | 16 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp290 |  | Motorola LSB | 1 | 8 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp289 |  | Motorola LSB | 0 | 0 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
CellTemperature_38 | normal | 0x80004250 | cycle | 2000 | 8 | [24 empty] | S
[6 empty] | CellTemp304 |  | Motorola LSB | 7 | 56 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp303 |  | Motorola LSB | 6 | 48 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp302 |  | Motorola LSB | 5 | 40 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp301 |  | Motorola LSB | 4 | 32 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp300 |  | Motorola LSB | 3 | 24 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp299 |  | Motorola LSB | 2 | 16 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp298 |  | Motorola LSB | 1 | 8 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp297 |  | Motorola LSB | 0 | 0 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
CellTemperature_39 | normal | 0x80004260 | cycle | 2000 | 8 | [24 empty] | S
[6 empty] | CellTemp312 |  | Motorola LSB | 7 | 56 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp311 |  | Motorola LSB | 6 | 48 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp310 |  | Motorola LSB | 5 | 40 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp309 |  | Motorola LSB | 4 | 32 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp308 |  | Motorola LSB | 3 | 24 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp307 |  | Motorola LSB | 2 | 16 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp306 |  | Motorola LSB | 1 | 8 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp305 |  | Motorola LSB | 0 | 0 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
CellTemperature_40 | normal | 0x80004270 | cycle | 2000 | 8 | [24 empty] | S
[6 empty] | CellTemp320 |  | Motorola LSB | 7 | 56 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp319 |  | Motorola LSB | 6 | 48 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp318 |  | Motorola LSB | 5 | 40 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp317 |  | Motorola LSB | 4 | 32 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp316 |  | Motorola LSB | 3 | 24 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp315 |  | Motorola LSB | 2 | 16 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp314 |  | Motorola LSB | 1 | 8 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp313 |  | Motorola LSB | 0 | 0 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
CellTemperature_41 | normal | 0x80004280 | cycle | 2000 | 8 | [24 empty] | S
[6 empty] | CellTemp328 |  | Motorola LSB | 7 | 56 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp327 |  | Motorola LSB | 6 | 48 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp326 |  | Motorola LSB | 5 | 40 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp325 |  | Motorola LSB | 4 | 32 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp324 |  | Motorola LSB | 3 | 24 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp323 |  | Motorola LSB | 2 | 16 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp322 |  | Motorola LSB | 1 | 8 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp321 |  | Motorola LSB | 0 | 0 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
CellTemperature_42 | normal | 0x80004290 | cycle | 2000 | 8 | [24 empty] | S
[6 empty] | CellTemp336 |  | Motorola LSB | 7 | 56 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp335 |  | Motorola LSB | 6 | 48 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp334 |  | Motorola LSB | 5 | 40 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp333 |  | Motorola LSB | 4 | 32 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp332 |  | Motorola LSB | 3 | 24 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp331 |  | Motorola LSB | 2 | 16 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp330 |  | Motorola LSB | 1 | 8 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp329 |  | Motorola LSB | 0 | 0 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
CellTemperature_43 | normal | 0x800042a0 | cycle | 2000 | 8 | [24 empty] | S
[6 empty] | CellTemp344 |  | Motorola LSB | 7 | 56 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp343 |  | Motorola LSB | 6 | 48 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp342 |  | Motorola LSB | 5 | 40 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp341 |  | Motorola LSB | 4 | 32 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp340 |  | Motorola LSB | 3 | 24 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp339 |  | Motorola LSB | 2 | 16 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp338 |  | Motorola LSB | 1 | 8 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp337 |  | Motorola LSB | 0 | 0 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
CellTemperature_44 | normal | 0x800042b0 | cycle | 2000 | 8 | [24 empty] | S
[6 empty] | CellTemp352 |  | Motorola LSB | 7 | 56 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp351 |  | Motorola LSB | 6 | 48 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp350 |  | Motorola LSB | 5 | 40 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp349 |  | Motorola LSB | 4 | 32 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp348 |  | Motorola LSB | 3 | 24 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp347 |  | Motorola LSB | 2 | 16 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp346 |  | Motorola LSB | 1 | 8 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp345 |  | Motorola LSB | 0 | 0 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
CellTemperature_45 | normal | 0x800042c0 | cycle | 2000 | 8 | [24 empty] | S
[6 empty] | CellTemp360 |  | Motorola LSB | 7 | 56 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp359 |  | Motorola LSB | 6 | 48 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp358 |  | Motorola LSB | 5 | 40 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp357 |  | Motorola LSB | 4 | 32 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp356 |  | Motorola LSB | 3 | 24 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp355 |  | Motorola LSB | 2 | 16 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp354 |  | Motorola LSB | 1 | 8 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp353 |  | Motorola LSB | 0 | 0 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
CellTemperature_46 | normal | 0x800042d0 | cycle | 2000 | 8 | [24 empty] | S
[6 empty] | CellTemp368 |  | Motorola LSB | 7 | 56 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp367 |  | Motorola LSB | 6 | 48 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp366 |  | Motorola LSB | 5 | 40 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp365 |  | Motorola LSB | 4 | 32 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp364 |  | Motorola LSB | 3 | 24 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp363 |  | Motorola LSB | 2 | 16 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp362 |  | Motorola LSB | 1 | 8 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp361 |  | Motorola LSB | 0 | 0 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
CellTemperature_47 | normal | 0x800042e0 | cycle | 2000 | 8 | [24 empty] | S
[6 empty] | CellTemp376 |  | Motorola LSB | 7 | 56 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp375 |  | Motorola LSB | 6 | 48 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp374 |  | Motorola LSB | 5 | 40 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp373 |  | Motorola LSB | 4 | 32 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp372 |  | Motorola LSB | 3 | 24 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp371 |  | Motorola LSB | 2 | 16 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp370 |  | Motorola LSB | 1 | 8 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp369 |  | Motorola LSB | 0 | 0 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
CellTemperature_48 | normal | 0x800042f0 | cycle | 2000 | 8 | [24 empty] | S
[6 empty] | CellTemp384 |  | Motorola LSB | 7 | 56 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp383 |  | Motorola LSB | 6 | 48 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp382 |  | Motorola LSB | 5 | 40 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp381 |  | Motorola LSB | 4 | 32 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp380 |  | Motorola LSB | 3 | 24 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp379 |  | Motorola LSB | 2 | 16 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp378 |  | Motorola LSB | 1 | 8 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp377 |  | Motorola LSB | 0 | 0 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
CellTemperature_49 | normal | 0x80004300 | cycle | 2000 | 8 | [24 empty] | S
[6 empty] | CellTemp392 |  | Motorola LSB | 7 | 56 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp391 |  | Motorola LSB | 6 | 48 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp390 |  | Motorola LSB | 5 | 40 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp389 |  | Motorola LSB | 4 | 32 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp388 |  | Motorola LSB | 3 | 24 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp387 |  | Motorola LSB | 2 | 16 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp386 |  | Motorola LSB | 1 | 8 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp385 |  | Motorola LSB | 0 | 0 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
CellTemperature_50 | normal | 0x80004310 | cycle | 2000 | 8 | [24 empty] | S
[6 empty] | CellTemp400 |  | Motorola LSB | 7 | 56 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp399 |  | Motorola LSB | 6 | 48 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp398 |  | Motorola LSB | 5 | 40 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp397 |  | Motorola LSB | 4 | 32 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp396 |  | Motorola LSB | 3 | 24 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp395 |  | Motorola LSB | 2 | 16 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp394 |  | Motorola LSB | 1 | 8 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp393 |  | Motorola LSB | 0 | 0 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
CellTemperature_51 | normal | 0x80004320 | cycle | 2000 | 8 | [24 empty] | S
[6 empty] | CellTemp408 |  | Motorola LSB | 7 | 56 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp407 |  | Motorola LSB | 6 | 48 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp406 |  | Motorola LSB | 5 | 40 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp405 |  | Motorola LSB | 4 | 32 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp404 |  | Motorola LSB | 3 | 24 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp403 |  | Motorola LSB | 2 | 16 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp402 |  | Motorola LSB | 1 | 8 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp401 |  | Motorola LSB | 0 | 0 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
CellTemperature_52 | normal | 0x80004330 | cycle | 2000 | 8 | [24 empty] | S
[6 empty] | CellTemp416 |  | Motorola LSB | 7 | 56 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp415 |  | Motorola LSB | 6 | 48 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp414 |  | Motorola LSB | 5 | 40 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp413 |  | Motorola LSB | 4 | 32 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp412 |  | Motorola LSB | 3 | 24 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp411 |  | Motorola LSB | 2 | 16 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp410 |  | Motorola LSB | 1 | 8 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp409 |  | Motorola LSB | 0 | 0 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
CellTemperature_53 | normal | 0x80004340 | cycle | 2000 | 8 | [24 empty] | S
[6 empty] | CellTemp424 |  | Motorola LSB | 7 | 56 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp423 |  | Motorola LSB | 6 | 48 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp422 |  | Motorola LSB | 5 | 40 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp421 |  | Motorola LSB | 4 | 32 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp420 |  | Motorola LSB | 3 | 24 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp419 |  | Motorola LSB | 2 | 16 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp418 |  | Motorola LSB | 1 | 8 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp417 |  | Motorola LSB | 0 | 0 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
CellTemperature_54 | normal | 0x80004350 | cycle | 2000 | 8 | [24 empty] | S
[6 empty] | CellTemp432 |  | Motorola LSB | 7 | 56 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp431 |  | Motorola LSB | 6 | 48 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp430 |  | Motorola LSB | 5 | 40 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp429 |  | Motorola LSB | 4 | 32 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp428 |  | Motorola LSB | 3 | 24 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp427 |  | Motorola LSB | 2 | 16 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp426 |  | Motorola LSB | 1 | 8 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp425 |  | Motorola LSB | 0 | 0 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
CellTemperature_55 | normal | 0x80004360 | cycle | 2000 | 8 | [24 empty] | S
[6 empty] | CellTemp440 |  | Motorola LSB | 7 | 56 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp439 |  | Motorola LSB | 6 | 48 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp438 |  | Motorola LSB | 5 | 40 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp437 |  | Motorola LSB | 4 | 32 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp436 |  | Motorola LSB | 3 | 24 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp435 |  | Motorola LSB | 2 | 16 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp434 |  | Motorola LSB | 1 | 8 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp433 |  | Motorola LSB | 0 | 0 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
CellTemperature_56 | normal | 0x80004370 | cycle | 2000 | 8 | [24 empty] | S
[6 empty] | CellTemp448 |  | Motorola LSB | 7 | 56 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp447 |  | Motorola LSB | 6 | 48 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp446 |  | Motorola LSB | 5 | 40 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp445 |  | Motorola LSB | 4 | 32 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp444 |  | Motorola LSB | 3 | 24 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp443 |  | Motorola LSB | 2 | 16 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp442 |  | Motorola LSB | 1 | 8 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp441 |  | Motorola LSB | 0 | 0 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
CellTemperature_57 | normal | 0x80004380 | cycle | 2000 | 8 | [24 empty] | S
[6 empty] | CellTemp456 |  | Motorola LSB | 7 | 56 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp455 |  | Motorola LSB | 6 | 48 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp454 |  | Motorola LSB | 5 | 40 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp453 |  | Motorola LSB | 4 | 32 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp452 |  | Motorola LSB | 3 | 24 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp451 |  | Motorola LSB | 2 | 16 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp450 |  | Motorola LSB | 1 | 8 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp449 |  | Motorola LSB | 0 | 0 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
CellTemperature_58 | normal | 0x80004390 | cycle | 2000 | 8 | [24 empty] | S
[6 empty] | CellTemp464 |  | Motorola LSB | 7 | 56 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp463 |  | Motorola LSB | 6 | 48 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp462 |  | Motorola LSB | 5 | 40 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp461 |  | Motorola LSB | 4 | 32 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp460 |  | Motorola LSB | 3 | 24 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp459 |  | Motorola LSB | 2 | 16 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp458 |  | Motorola LSB | 1 | 8 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp457 |  | Motorola LSB | 0 | 0 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
CellTemperature_59 | normal | 0x800043a0 | cycle | 2000 | 8 | [24 empty] | S
[6 empty] | CellTemp472 |  | Motorola LSB | 7 | 56 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp471 |  | Motorola LSB | 6 | 48 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp470 |  | Motorola LSB | 5 | 40 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp469 |  | Motorola LSB | 4 | 32 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp468 |  | Motorola LSB | 3 | 24 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp467 |  | Motorola LSB | 2 | 16 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp466 |  | Motorola LSB | 1 | 8 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp465 |  | Motorola LSB | 0 | 0 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
CellTemperature_60 | normal | 0x800043b0 | cycle | 2000 | 8 | [24 empty] | S
[6 empty] | CellTemp480 |  | Motorola LSB | 7 | 56 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp479 |  | Motorola LSB | 6 | 48 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp478 |  | Motorola LSB | 5 | 40 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp477 |  | Motorola LSB | 4 | 32 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp476 |  | Motorola LSB | 3 | 24 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp475 |  | Motorola LSB | 2 | 16 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp474 |  | Motorola LSB | 1 | 8 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp473 |  | Motorola LSB | 0 | 0 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
CellTemperature_61 | normal | 0x800043c0 | cycle | 2000 | 8 | [24 empty] | S
[6 empty] | CellTemp488 |  | Motorola LSB | 7 | 56 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp487 |  | Motorola LSB | 6 | 48 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp486 |  | Motorola LSB | 5 | 40 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp485 |  | Motorola LSB | 4 | 32 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp484 |  | Motorola LSB | 3 | 24 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp483 |  | Motorola LSB | 2 | 16 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp482 |  | Motorola LSB | 1 | 8 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp481 |  | Motorola LSB | 0 | 0 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
CellTemperature_62 | normal | 0x800043d0 | cycle | 2000 | 8 | [24 empty] | S
[6 empty] | CellTemp496 |  | Motorola LSB | 7 | 56 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp495 |  | Motorola LSB | 6 | 48 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp494 |  | Motorola LSB | 5 | 40 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp493 |  | Motorola LSB | 4 | 32 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp492 |  | Motorola LSB | 3 | 24 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp491 |  | Motorola LSB | 2 | 16 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp490 |  | Motorola LSB | 1 | 8 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp489 |  | Motorola LSB | 0 | 0 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
CellTemperature_63 | normal | 0x800043e0 | cycle | 2000 | 8 | [24 empty] | S
[6 empty] | CellTemp504 |  | Motorola LSB | 7 | 56 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp503 |  | Motorola LSB | 6 | 48 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp502 |  | Motorola LSB | 5 | 40 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp501 |  | Motorola LSB | 4 | 32 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp500 |  | Motorola LSB | 3 | 24 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp499 |  | Motorola LSB | 2 | 16 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp498 |  | Motorola LSB | 1 | 8 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp497 |  | Motorola LSB | 0 | 0 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
CellTemperature_64 | normal | 0x800043f0 | cycle | 2000 | 8 | [24 empty] | S
[6 empty] | CellTemp512 |  | Motorola LSB | 7 | 56 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp511 |  | Motorola LSB | 6 | 48 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp510 |  | Motorola LSB | 5 | 40 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp509 |  | Motorola LSB | 4 | 32 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp508 |  | Motorola LSB | 3 | 24 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp507 |  | Motorola LSB | 2 | 16 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp506 |  | Motorola LSB | 1 | 8 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R
[6 empty] | CellTemp505 |  | Motorola LSB | 0 | 0 | cycle | 8 | unsigned | 1 | -50 | -50 | 205 | 0x00 | 0xff |  |  |  | deg | [6 empty] | R

## 单体soc报文
F | Msg Type 报文类型 | Msg ID 报文标识符 | Msg Send Type 报文发送类型 | Msg Cycle Time (ms) 报文周期时间 | Msg Length (Byte) 报文长度 | Signal Name 信号名称 | Signal Description 信号描述 | Byte Order 排列格式(Intel/Motorola) | Start Byte 起始字节 | Start Bit 起始位 | Signal Send Type 信号发送类型 | Bit Length (Bit) 信号长度 | Date Type 数据类型 | Resolution 精度 | Offset 偏移量 | Signal Min. Value (phys) 物理最小值 | Signal Max. Value (phys) 物理最大值 | Signal Min. Value (Hex) 总线最小值 | Signal Max. Value (Hex) 总线最大值 | Initial Value (Hex) 初始值 | Invalid Value(Hex) 无效值 | Inactive Value (Hex) 非使能值 | Unit 单位 | Signal Value Description 信号值描述 | Msg Cycle Time Fast(ms) 报文发送的快速周期(ms) | Msg Nr. Of Reption 报文快速发送的次数 | Msg Delay Time(ms) 报文延时时间(ms) | EMS | Vector__XXX | BMS
CellSOC_01 | normal | 0x80005000 | cycle | 2000 | 8 | [24 empty] | S
[6 empty] | CellSOC008 | 008电芯SOC | Motorola LSB | 7 | 56 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC007 | 007电芯SOC | Motorola LSB | 6 | 48 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC006 | 006电芯SOC | Motorola LSB | 5 | 40 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC005 | 005电芯SOC | Motorola LSB | 4 | 32 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC004 | 004电芯SOC | Motorola LSB | 3 | 24 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC003 | 003电芯SOC | Motorola LSB | 2 | 16 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC002 | 002电芯SOC | Motorola LSB | 1 | 8 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC001 | 001电芯SOC | Motorola LSB | 0 | 0 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
CellSOC_02 | normal | 0x80005010 | cycle | 2000 | 8 | [24 empty] | S
[6 empty] | CellSOC016 |  | Motorola LSB | 7 | 56 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC015 |  | Motorola LSB | 6 | 48 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC014 |  | Motorola LSB | 5 | 40 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC013 |  | Motorola LSB | 4 | 32 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC012 |  | Motorola LSB | 3 | 24 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC011 |  | Motorola LSB | 2 | 16 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC010 |  | Motorola LSB | 1 | 8 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC009 |  | Motorola LSB | 0 | 0 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
CellSOC_03 | normal | 0x80005020 | cycle | 2000 | 8 | [24 empty] | S
[6 empty] | CellSOC024 |  | Motorola LSB | 7 | 56 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC023 |  | Motorola LSB | 6 | 48 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC022 |  | Motorola LSB | 5 | 40 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC021 |  | Motorola LSB | 4 | 32 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC020 |  | Motorola LSB | 3 | 24 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC019 |  | Motorola LSB | 2 | 16 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC018 |  | Motorola LSB | 1 | 8 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC017 |  | Motorola LSB | 0 | 0 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
CellSOC_04 | normal | 0x80005030 | cycle | 2000 | 8 | [24 empty] | S
[6 empty] | CellSOC032 |  | Motorola LSB | 7 | 56 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC031 |  | Motorola LSB | 6 | 48 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC030 |  | Motorola LSB | 5 | 40 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC029 |  | Motorola LSB | 4 | 32 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC028 |  | Motorola LSB | 3 | 24 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC027 |  | Motorola LSB | 2 | 16 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC026 |  | Motorola LSB | 1 | 8 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC025 |  | Motorola LSB | 0 | 0 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
CellSOC_05 | normal | 0x80005040 | cycle | 2000 | 8 | [24 empty] | S
[6 empty] | CellSOC040 |  | Motorola LSB | 7 | 56 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC039 |  | Motorola LSB | 6 | 48 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC038 |  | Motorola LSB | 5 | 40 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC037 |  | Motorola LSB | 4 | 32 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC036 |  | Motorola LSB | 3 | 24 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC035 |  | Motorola LSB | 2 | 16 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC034 |  | Motorola LSB | 1 | 8 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC033 |  | Motorola LSB | 0 | 0 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
CellSOC_06 | normal | 0x80005050 | cycle | 2000 | 8 | [24 empty] | S
[6 empty] | CellSOC048 |  | Motorola LSB | 7 | 56 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC047 |  | Motorola LSB | 6 | 48 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC046 |  | Motorola LSB | 5 | 40 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC045 |  | Motorola LSB | 4 | 32 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC044 |  | Motorola LSB | 3 | 24 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC043 |  | Motorola LSB | 2 | 16 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC042 |  | Motorola LSB | 1 | 8 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC041 |  | Motorola LSB | 0 | 0 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
CellSOC_07 | normal | 0x80005060 | cycle | 2000 | 8 | [24 empty] | S
[6 empty] | CellSOC056 |  | Motorola LSB | 7 | 56 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC055 |  | Motorola LSB | 6 | 48 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC054 |  | Motorola LSB | 5 | 40 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC053 |  | Motorola LSB | 4 | 32 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC052 |  | Motorola LSB | 3 | 24 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC051 |  | Motorola LSB | 2 | 16 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC050 |  | Motorola LSB | 1 | 8 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC049 |  | Motorola LSB | 0 | 0 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
CellSOC_08 | normal | 0x80005070 | cycle | 2000 | 8 | [24 empty] | S
[6 empty] | CellSOC064 |  | Motorola LSB | 7 | 56 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC063 |  | Motorola LSB | 6 | 48 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC062 |  | Motorola LSB | 5 | 40 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC061 |  | Motorola LSB | 4 | 32 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC060 |  | Motorola LSB | 3 | 24 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC059 |  | Motorola LSB | 2 | 16 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC058 |  | Motorola LSB | 1 | 8 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC057 |  | Motorola LSB | 0 | 0 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
CellSOC_09 | normal | 0x80005080 | cycle | 2000 | 8 | [24 empty] | S
[6 empty] | CellSOC072 |  | Motorola LSB | 7 | 56 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC071 |  | Motorola LSB | 6 | 48 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC070 |  | Motorola LSB | 5 | 40 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC069 |  | Motorola LSB | 4 | 32 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC068 |  | Motorola LSB | 3 | 24 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC067 |  | Motorola LSB | 2 | 16 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC066 |  | Motorola LSB | 1 | 8 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC065 |  | Motorola LSB | 0 | 0 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
CellSOC_10 | normal | 0x80005090 | cycle | 2000 | 8 | [24 empty] | S
[6 empty] | CellSOC080 |  | Motorola LSB | 7 | 56 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC079 |  | Motorola LSB | 6 | 48 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC078 |  | Motorola LSB | 5 | 40 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC077 |  | Motorola LSB | 4 | 32 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC076 |  | Motorola LSB | 3 | 24 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC075 |  | Motorola LSB | 2 | 16 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC074 |  | Motorola LSB | 1 | 8 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC073 |  | Motorola LSB | 0 | 0 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
CellSOC_11 | normal | 0x800050a0 | cycle | 2000 | 8 | [24 empty] | S
[6 empty] | CellSOC088 |  | Motorola LSB | 7 | 56 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC087 |  | Motorola LSB | 6 | 48 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC086 |  | Motorola LSB | 5 | 40 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC085 |  | Motorola LSB | 4 | 32 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC084 |  | Motorola LSB | 3 | 24 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC083 |  | Motorola LSB | 2 | 16 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC082 |  | Motorola LSB | 1 | 8 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC081 |  | Motorola LSB | 0 | 0 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
CellSOC_12 | normal | 0x800050b0 | cycle | 2000 | 8 | [24 empty] | S
[6 empty] | CellSOC096 |  | Motorola LSB | 7 | 56 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC095 |  | Motorola LSB | 6 | 48 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC094 |  | Motorola LSB | 5 | 40 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC093 |  | Motorola LSB | 4 | 32 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC092 |  | Motorola LSB | 3 | 24 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC091 |  | Motorola LSB | 2 | 16 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC090 |  | Motorola LSB | 1 | 8 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC089 |  | Motorola LSB | 0 | 0 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
CellSOC_13 | normal | 0x800050c0 | cycle | 2000 | 8 | [24 empty] | S
[6 empty] | CellSOC104 |  | Motorola LSB | 7 | 56 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC103 |  | Motorola LSB | 6 | 48 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC102 |  | Motorola LSB | 5 | 40 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC101 |  | Motorola LSB | 4 | 32 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC100 |  | Motorola LSB | 3 | 24 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC099 |  | Motorola LSB | 2 | 16 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC098 |  | Motorola LSB | 1 | 8 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC097 |  | Motorola LSB | 0 | 0 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
CellSOC_14 | normal | 0x800050d0 | cycle | 2000 | 8 | [24 empty] | S
[6 empty] | CellSOC112 |  | Motorola LSB | 7 | 56 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC111 |  | Motorola LSB | 6 | 48 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC110 |  | Motorola LSB | 5 | 40 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC109 |  | Motorola LSB | 4 | 32 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC108 |  | Motorola LSB | 3 | 24 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC107 |  | Motorola LSB | 2 | 16 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC106 |  | Motorola LSB | 1 | 8 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC105 |  | Motorola LSB | 0 | 0 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
CellSOC_15 | normal | 0x800050e0 | cycle | 2000 | 8 | [24 empty] | S
[6 empty] | CellSOC120 |  | Motorola LSB | 7 | 56 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC119 |  | Motorola LSB | 6 | 48 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC118 |  | Motorola LSB | 5 | 40 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC117 |  | Motorola LSB | 4 | 32 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC116 |  | Motorola LSB | 3 | 24 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC115 |  | Motorola LSB | 2 | 16 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC114 |  | Motorola LSB | 1 | 8 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC113 |  | Motorola LSB | 0 | 0 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
CellSOC_16 | normal | 0x800050f0 | cycle | 2000 | 8 | [24 empty] | S
[6 empty] | CellSOC128 |  | Motorola LSB | 7 | 56 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC127 |  | Motorola LSB | 6 | 48 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC126 |  | Motorola LSB | 5 | 40 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC125 |  | Motorola LSB | 4 | 32 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC124 |  | Motorola LSB | 3 | 24 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC123 |  | Motorola LSB | 2 | 16 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC122 |  | Motorola LSB | 1 | 8 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC121 |  | Motorola LSB | 0 | 0 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
CellSOC_17 | normal | 0x80005100 | cycle | 2000 | 8 | [24 empty] | S
[6 empty] | CellSOC136 |  | Motorola LSB | 7 | 56 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC135 |  | Motorola LSB | 6 | 48 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC134 |  | Motorola LSB | 5 | 40 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC133 |  | Motorola LSB | 4 | 32 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC132 |  | Motorola LSB | 3 | 24 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC131 |  | Motorola LSB | 2 | 16 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC130 |  | Motorola LSB | 1 | 8 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC129 |  | Motorola LSB | 0 | 0 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
CellSOC_18 | normal | 0x80005110 | cycle | 2000 | 8 | [24 empty] | S
[6 empty] | CellSOC144 |  | Motorola LSB | 7 | 56 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC143 |  | Motorola LSB | 6 | 48 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC142 |  | Motorola LSB | 5 | 40 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC141 |  | Motorola LSB | 4 | 32 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC140 |  | Motorola LSB | 3 | 24 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC139 |  | Motorola LSB | 2 | 16 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC138 |  | Motorola LSB | 1 | 8 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC137 |  | Motorola LSB | 0 | 0 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
CellSOC_19 | normal | 0x80005120 | cycle | 2000 | 8 | [24 empty] | S
[6 empty] | CellSOC152 |  | Motorola LSB | 7 | 56 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC151 |  | Motorola LSB | 6 | 48 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC150 |  | Motorola LSB | 5 | 40 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC149 |  | Motorola LSB | 4 | 32 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC148 |  | Motorola LSB | 3 | 24 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC147 |  | Motorola LSB | 2 | 16 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC146 |  | Motorola LSB | 1 | 8 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC145 |  | Motorola LSB | 0 | 0 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
CellSOC_20 | normal | 0x80005130 | cycle | 2000 | 8 | [24 empty] | S
[6 empty] | CellSOC160 |  | Motorola LSB | 7 | 56 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC159 |  | Motorola LSB | 6 | 48 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC158 |  | Motorola LSB | 5 | 40 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC157 |  | Motorola LSB | 4 | 32 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC156 |  | Motorola LSB | 3 | 24 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC155 |  | Motorola LSB | 2 | 16 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC154 |  | Motorola LSB | 1 | 8 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC153 |  | Motorola LSB | 0 | 0 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
CellSOC_21 | normal | 0x80005140 | cycle | 2000 | 8 | [24 empty] | S
[6 empty] | CellSOC168 |  | Motorola LSB | 7 | 56 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC167 |  | Motorola LSB | 6 | 48 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC166 |  | Motorola LSB | 5 | 40 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC165 |  | Motorola LSB | 4 | 32 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC164 |  | Motorola LSB | 3 | 24 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC163 |  | Motorola LSB | 2 | 16 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC162 |  | Motorola LSB | 1 | 8 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC161 |  | Motorola LSB | 0 | 0 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
CellSOC_22 | normal | 0x80005150 | cycle | 2000 | 8 | [24 empty] | S
[6 empty] | CellSOC176 |  | Motorola LSB | 7 | 56 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC175 |  | Motorola LSB | 6 | 48 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC174 |  | Motorola LSB | 5 | 40 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC173 |  | Motorola LSB | 4 | 32 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC172 |  | Motorola LSB | 3 | 24 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC171 |  | Motorola LSB | 2 | 16 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC170 |  | Motorola LSB | 1 | 8 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC169 |  | Motorola LSB | 0 | 0 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
CellSOC_23 | normal | 0x80005160 | cycle | 2000 | 8 | [24 empty] | S
[6 empty] | CellSOC184 |  | Motorola LSB | 7 | 56 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC183 |  | Motorola LSB | 6 | 48 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC182 |  | Motorola LSB | 5 | 40 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC181 |  | Motorola LSB | 4 | 32 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC180 |  | Motorola LSB | 3 | 24 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC179 |  | Motorola LSB | 2 | 16 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC178 |  | Motorola LSB | 1 | 8 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC177 |  | Motorola LSB | 0 | 0 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
CellSOC_24 | normal | 0x80005170 | cycle | 2000 | 8 | [24 empty] | S
[6 empty] | CellSOC192 |  | Motorola LSB | 7 | 56 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC191 |  | Motorola LSB | 6 | 48 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC190 |  | Motorola LSB | 5 | 40 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC189 |  | Motorola LSB | 4 | 32 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC188 |  | Motorola LSB | 3 | 24 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC187 |  | Motorola LSB | 2 | 16 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC186 |  | Motorola LSB | 1 | 8 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC185 |  | Motorola LSB | 0 | 0 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
CellSOC_25 | normal | 0x80005180 | cycle | 2000 | 8 | [24 empty] | S
[6 empty] | CellSOC200 |  | Motorola LSB | 7 | 56 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC199 |  | Motorola LSB | 6 | 48 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC198 |  | Motorola LSB | 5 | 40 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC197 |  | Motorola LSB | 4 | 32 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC196 |  | Motorola LSB | 3 | 24 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC195 |  | Motorola LSB | 2 | 16 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC194 |  | Motorola LSB | 1 | 8 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC193 |  | Motorola LSB | 0 | 0 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
CellSOC_26 | normal | 0x80005190 | cycle | 2000 | 8 | [24 empty] | S
[6 empty] | CellSOC208 |  | Motorola LSB | 7 | 56 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC207 |  | Motorola LSB | 6 | 48 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC206 |  | Motorola LSB | 5 | 40 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC205 |  | Motorola LSB | 4 | 32 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC204 |  | Motorola LSB | 3 | 24 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC203 |  | Motorola LSB | 2 | 16 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC202 |  | Motorola LSB | 1 | 8 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC201 |  | Motorola LSB | 0 | 0 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
CellSOC_27 | normal | 0x800051a0 | cycle | 2000 | 8 | [24 empty] | S
[6 empty] | CellSOC216 |  | Motorola LSB | 7 | 56 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC215 |  | Motorola LSB | 6 | 48 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC214 |  | Motorola LSB | 5 | 40 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC213 |  | Motorola LSB | 4 | 32 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC212 |  | Motorola LSB | 3 | 24 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC211 |  | Motorola LSB | 2 | 16 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC210 |  | Motorola LSB | 1 | 8 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC209 |  | Motorola LSB | 0 | 0 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
CellSOC_28 | normal | 0x800051b0 | cycle | 2000 | 8 | [24 empty] | S
[6 empty] | CellSOC224 |  | Motorola LSB | 7 | 56 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC223 |  | Motorola LSB | 6 | 48 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC222 |  | Motorola LSB | 5 | 40 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC221 |  | Motorola LSB | 4 | 32 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC220 |  | Motorola LSB | 3 | 24 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC219 |  | Motorola LSB | 2 | 16 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC218 |  | Motorola LSB | 1 | 8 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC217 |  | Motorola LSB | 0 | 0 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
CellSOC_29 | normal | 0x800051c0 | cycle | 2000 | 8 | [24 empty] | S
[6 empty] | CellSOC232 |  | Motorola LSB | 7 | 56 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC231 |  | Motorola LSB | 6 | 48 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC230 |  | Motorola LSB | 5 | 40 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC229 |  | Motorola LSB | 4 | 32 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC228 |  | Motorola LSB | 3 | 24 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC227 |  | Motorola LSB | 2 | 16 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC226 |  | Motorola LSB | 1 | 8 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC225 |  | Motorola LSB | 0 | 0 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
CellSOC_30 | normal | 0x800051d0 | cycle | 2000 | 8 | [24 empty] | S
[6 empty] | CellSOC240 |  | Motorola LSB | 7 | 56 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC239 |  | Motorola LSB | 6 | 48 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC238 |  | Motorola LSB | 5 | 40 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC237 |  | Motorola LSB | 4 | 32 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC236 |  | Motorola LSB | 3 | 24 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC235 |  | Motorola LSB | 2 | 16 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC234 |  | Motorola LSB | 1 | 8 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC233 |  | Motorola LSB | 0 | 0 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
CellSOC_31 | normal | 0x800051e0 | cycle | 2000 | 8 | [24 empty] | S
[6 empty] | CellSOC248 |  | Motorola LSB | 7 | 56 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC247 |  | Motorola LSB | 6 | 48 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC246 |  | Motorola LSB | 5 | 40 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC245 |  | Motorola LSB | 4 | 32 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC244 |  | Motorola LSB | 3 | 24 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC243 |  | Motorola LSB | 2 | 16 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC242 |  | Motorola LSB | 1 | 8 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC241 |  | Motorola LSB | 0 | 0 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
CellSOC_32 | normal | 0x800051f0 | cycle | 2000 | 8 | [24 empty] | S
[6 empty] | CellSOC256 |  | Motorola LSB | 7 | 56 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC255 |  | Motorola LSB | 6 | 48 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC254 |  | Motorola LSB | 5 | 40 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC253 |  | Motorola LSB | 4 | 32 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC252 |  | Motorola LSB | 3 | 24 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC251 |  | Motorola LSB | 2 | 16 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC250 |  | Motorola LSB | 1 | 8 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC249 |  | Motorola LSB | 0 | 0 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
CellSOC_33 | normal | 0x80005200 | cycle | 2000 | 8 | [24 empty] | S
[6 empty] | CellSOC264 |  | Motorola LSB | 7 | 56 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC263 |  | Motorola LSB | 6 | 48 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC262 |  | Motorola LSB | 5 | 40 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC261 |  | Motorola LSB | 4 | 32 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC260 |  | Motorola LSB | 3 | 24 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC259 |  | Motorola LSB | 2 | 16 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC258 |  | Motorola LSB | 1 | 8 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC257 |  | Motorola LSB | 0 | 0 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
CellSOC_34 | normal | 0x80005210 | cycle | 2000 | 8 | [24 empty] | S
[6 empty] | CellSOC272 |  | Motorola LSB | 7 | 56 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC271 |  | Motorola LSB | 6 | 48 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC270 |  | Motorola LSB | 5 | 40 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC269 |  | Motorola LSB | 4 | 32 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC268 |  | Motorola LSB | 3 | 24 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC267 |  | Motorola LSB | 2 | 16 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC266 |  | Motorola LSB | 1 | 8 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC265 |  | Motorola LSB | 0 | 0 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
CellSOC_35 | normal | 0x80005220 | cycle | 2000 | 8 | [24 empty] | S
[6 empty] | CellSOC280 |  | Motorola LSB | 7 | 56 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC279 |  | Motorola LSB | 6 | 48 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC278 |  | Motorola LSB | 5 | 40 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC277 |  | Motorola LSB | 4 | 32 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC276 |  | Motorola LSB | 3 | 24 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC275 |  | Motorola LSB | 2 | 16 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC274 |  | Motorola LSB | 1 | 8 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC273 |  | Motorola LSB | 0 | 0 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
CellSOC_36 | normal | 0x80005230 | cycle | 2000 | 8 | [24 empty] | S
[6 empty] | CellSOC288 |  | Motorola LSB | 7 | 56 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC287 |  | Motorola LSB | 6 | 48 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC286 |  | Motorola LSB | 5 | 40 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC285 |  | Motorola LSB | 4 | 32 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC284 |  | Motorola LSB | 3 | 24 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC283 |  | Motorola LSB | 2 | 16 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC282 |  | Motorola LSB | 1 | 8 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC281 |  | Motorola LSB | 0 | 0 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
CellSOC_37 | normal | 0x80005240 | cycle | 2000 | 8 | [24 empty] | S
[6 empty] | CellSOC296 |  | Motorola LSB | 7 | 56 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC295 |  | Motorola LSB | 6 | 48 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC294 |  | Motorola LSB | 5 | 40 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC293 |  | Motorola LSB | 4 | 32 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC292 |  | Motorola LSB | 3 | 24 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC291 |  | Motorola LSB | 2 | 16 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC290 |  | Motorola LSB | 1 | 8 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC289 |  | Motorola LSB | 0 | 0 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
CellSOC_38 | normal | 0x80005250 | cycle | 2000 | 8 | [24 empty] | S
[6 empty] | CellSOC304 |  | Motorola LSB | 7 | 56 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC303 |  | Motorola LSB | 6 | 48 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC302 |  | Motorola LSB | 5 | 40 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC301 |  | Motorola LSB | 4 | 32 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC300 |  | Motorola LSB | 3 | 24 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC299 |  | Motorola LSB | 2 | 16 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC298 |  | Motorola LSB | 1 | 8 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC297 |  | Motorola LSB | 0 | 0 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
CellSOC_39 | normal | 0x80005260 | cycle | 2000 | 8 | [24 empty] | S
[6 empty] | CellSOC312 |  | Motorola LSB | 7 | 56 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC311 |  | Motorola LSB | 6 | 48 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC310 |  | Motorola LSB | 5 | 40 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC309 |  | Motorola LSB | 4 | 32 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC308 |  | Motorola LSB | 3 | 24 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC307 |  | Motorola LSB | 2 | 16 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC306 |  | Motorola LSB | 1 | 8 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC305 |  | Motorola LSB | 0 | 0 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
CellSOC_40 | normal | 0x80005270 | cycle | 2000 | 8 | [24 empty] | S
[6 empty] | CellSOC320 |  | Motorola LSB | 7 | 56 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC319 |  | Motorola LSB | 6 | 48 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC318 |  | Motorola LSB | 5 | 40 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC317 |  | Motorola LSB | 4 | 32 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC316 |  | Motorola LSB | 3 | 24 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC315 |  | Motorola LSB | 2 | 16 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC314 |  | Motorola LSB | 1 | 8 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC313 |  | Motorola LSB | 0 | 0 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
CellSOC_41 | normal | 0x80005280 | cycle | 2000 | 8 | [24 empty] | S
[6 empty] | CellSOC328 |  | Motorola LSB | 7 | 56 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC327 |  | Motorola LSB | 6 | 48 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC326 |  | Motorola LSB | 5 | 40 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC325 |  | Motorola LSB | 4 | 32 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC324 |  | Motorola LSB | 3 | 24 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC323 |  | Motorola LSB | 2 | 16 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC322 |  | Motorola LSB | 1 | 8 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC321 |  | Motorola LSB | 0 | 0 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
CellSOC_42 | normal | 0x80005290 | cycle | 2000 | 8 | [24 empty] | S
[6 empty] | CellSOC336 |  | Motorola LSB | 7 | 56 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC335 |  | Motorola LSB | 6 | 48 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC334 |  | Motorola LSB | 5 | 40 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC333 |  | Motorola LSB | 4 | 32 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC332 |  | Motorola LSB | 3 | 24 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC331 |  | Motorola LSB | 2 | 16 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC330 |  | Motorola LSB | 1 | 8 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC329 |  | Motorola LSB | 0 | 0 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
CellSOC_43 | normal | 0x800052a0 | cycle | 2000 | 8 | [24 empty] | S
[6 empty] | CellSOC344 |  | Motorola LSB | 7 | 56 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC343 |  | Motorola LSB | 6 | 48 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC342 |  | Motorola LSB | 5 | 40 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC341 |  | Motorola LSB | 4 | 32 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC340 |  | Motorola LSB | 3 | 24 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC339 |  | Motorola LSB | 2 | 16 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC338 |  | Motorola LSB | 1 | 8 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC337 |  | Motorola LSB | 0 | 0 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
CellSOC_44 | normal | 0x800052b0 | cycle | 2000 | 8 | [24 empty] | S
[6 empty] | CellSOC352 |  | Motorola LSB | 7 | 56 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC351 |  | Motorola LSB | 6 | 48 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC350 |  | Motorola LSB | 5 | 40 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC349 |  | Motorola LSB | 4 | 32 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC348 |  | Motorola LSB | 3 | 24 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC347 |  | Motorola LSB | 2 | 16 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC346 |  | Motorola LSB | 1 | 8 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC345 |  | Motorola LSB | 0 | 0 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
CellSOC_45 | normal | 0x800052c0 | cycle | 2000 | 8 | [24 empty] | S
[6 empty] | CellSOC360 |  | Motorola LSB | 7 | 56 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC359 |  | Motorola LSB | 6 | 48 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC358 |  | Motorola LSB | 5 | 40 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC357 |  | Motorola LSB | 4 | 32 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC356 |  | Motorola LSB | 3 | 24 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC355 |  | Motorola LSB | 2 | 16 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC354 |  | Motorola LSB | 1 | 8 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC353 |  | Motorola LSB | 0 | 0 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
CellSOC_46 | normal | 0x800052d0 | cycle | 2000 | 8 | [24 empty] | S
[6 empty] | CellSOC368 |  | Motorola LSB | 7 | 56 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC367 |  | Motorola LSB | 6 | 48 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC366 |  | Motorola LSB | 5 | 40 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC365 |  | Motorola LSB | 4 | 32 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC364 |  | Motorola LSB | 3 | 24 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC363 |  | Motorola LSB | 2 | 16 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC362 |  | Motorola LSB | 1 | 8 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC361 |  | Motorola LSB | 0 | 0 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
CellSOC_47 | normal | 0x800052e0 | cycle | 2000 | 8 | [24 empty] | S
[6 empty] | CellSOC376 |  | Motorola LSB | 7 | 56 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC375 |  | Motorola LSB | 6 | 48 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC374 |  | Motorola LSB | 5 | 40 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC373 |  | Motorola LSB | 4 | 32 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC372 |  | Motorola LSB | 3 | 24 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC371 |  | Motorola LSB | 2 | 16 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC370 |  | Motorola LSB | 1 | 8 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC369 |  | Motorola LSB | 0 | 0 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
CellSOC_48 | normal | 0x800052f0 | cycle | 2000 | 8 | [24 empty] | S
[6 empty] | CellSOC384 |  | Motorola LSB | 7 | 56 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC383 |  | Motorola LSB | 6 | 48 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC382 |  | Motorola LSB | 5 | 40 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC381 |  | Motorola LSB | 4 | 32 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC380 |  | Motorola LSB | 3 | 24 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC379 |  | Motorola LSB | 2 | 16 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC378 |  | Motorola LSB | 1 | 8 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC377 |  | Motorola LSB | 0 | 0 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
CellSOC_49 | normal | 0x80005300 | cycle | 2000 | 8 | [24 empty] | S
[6 empty] | CellSOC392 |  | Motorola LSB | 7 | 56 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC391 |  | Motorola LSB | 6 | 48 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC390 |  | Motorola LSB | 5 | 40 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC389 |  | Motorola LSB | 4 | 32 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC388 |  | Motorola LSB | 3 | 24 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC387 |  | Motorola LSB | 2 | 16 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC386 |  | Motorola LSB | 1 | 8 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC385 |  | Motorola LSB | 0 | 0 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
CellSOC_50 | normal | 0x80005310 | cycle | 2000 | 8 | [24 empty] | S
[6 empty] | CellSOC400 |  | Motorola LSB | 7 | 56 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC399 |  | Motorola LSB | 6 | 48 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC398 |  | Motorola LSB | 5 | 40 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC397 |  | Motorola LSB | 4 | 32 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC396 |  | Motorola LSB | 3 | 24 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC395 |  | Motorola LSB | 2 | 16 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC394 |  | Motorola LSB | 1 | 8 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC393 |  | Motorola LSB | 0 | 0 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
CellSOC_51 | normal | 0x80005320 | cycle | 2000 | 8 | [24 empty] | S
[6 empty] | CellSOC408 |  | Motorola LSB | 7 | 56 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC407 |  | Motorola LSB | 6 | 48 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC406 |  | Motorola LSB | 5 | 40 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC405 |  | Motorola LSB | 4 | 32 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC404 |  | Motorola LSB | 3 | 24 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC403 |  | Motorola LSB | 2 | 16 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC402 |  | Motorola LSB | 1 | 8 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC401 |  | Motorola LSB | 0 | 0 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
CellSOC_52 | normal | 0x80005330 | cycle | 2000 | 8 | [24 empty] | S
[6 empty] | CellSOC416 |  | Motorola LSB | 7 | 56 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC415 |  | Motorola LSB | 6 | 48 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC414 |  | Motorola LSB | 5 | 40 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC413 |  | Motorola LSB | 4 | 32 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC412 |  | Motorola LSB | 3 | 24 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC411 |  | Motorola LSB | 2 | 16 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC410 |  | Motorola LSB | 1 | 8 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R
[6 empty] | CellSOC409 |  | Motorola LSB | 0 | 0 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 100 | 0x00 | 0xff |  |  |  | % | [6 empty] | R

## 均衡数据
F | Msg Type 报文类型 | Msg ID 报文标识符 | Msg Send Type 报文发送类型 | Msg Cycle Time (ms) 报文周期时间 | Msg Length (Byte) 报文长度 | Signal Name 信号名称 | Signal Description 信号描述 | Byte Order 排列格式(Intel/Motorola) | Start Byte 起始字节 | Start Bit 起始位 | Signal Send Type 信号发送类型 | Bit Length (Bit) 信号长度 | Date Type 数据类型 | Resolution 精度 | Offset 偏移量 | Signal Min. Value (phys) 物理最小值 | Signal Max. Value (phys) 物理最大值 | Signal Min. Value (Hex) 总线最小值 | Signal Max. Value (Hex) 总线最大值 | Initial Value (Hex) 初始值 | Invalid Value(Hex) 无效值 | Inactive Value (Hex) 非使能值 | Unit 单位 | Signal Value Description 信号值描述 | Msg Cycle Time Fast(ms) 报文发送的快速周期(ms) | Msg Nr. Of Reption 报文快速发送的次数 | Msg Delay Time(ms) 报文延时时间(ms) | EMS | Vector__XXX | BMS
BalancingInfo_01 | normal | 0x80004700 | cycle | 2000 | 8 | [24 empty] | S
[6 empty] | CellBalSts_49_56 | 电池均衡状态49_56 | Motorola LSB | 7 | 56 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 255 | 0x00 | 0xff | [8 empty] | R
[6 empty] | CellBalSts_41_48 | 电池均衡状态41_48 | Motorola LSB | 6 | 48 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 255 | 0x00 | 0xff | [8 empty] | R
[6 empty] | CellBalSts_33_40 | 电池均衡状态33_40 | Motorola LSB | 5 | 40 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 255 | 0x00 | 0xff | [8 empty] | R
[6 empty] | CellBalSts_25_32 | 电池均衡状态25_32 | Motorola LSB | 4 | 32 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 255 | 0x00 | 0xff | [8 empty] | R
[6 empty] | CellBalSts_17_24 | 电池均衡状态17_24 | Motorola LSB | 3 | 24 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 255 | 0x00 | 0xff | [8 empty] | R
[6 empty] | CellBalSts_9_16 | 电池均衡状态9_16 | Motorola LSB | 2 | 16 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 255 | 0x00 | 0xff | [8 empty] | R
[6 empty] | CellBalSts_1_8 | 电池均衡状态1_8 | Motorola LSB | 1 | 8 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 255 | 0x00 | 0xff | [8 empty] | R
[6 empty] | BattBalancingSts | 电池均衡状态 | Motorola LSB | 0 | 0 | cycle | 2 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 3 | 0x00 | 0x3 |  |  |  |  | 0x2: Remote balancing（远程均衡中） 0x1: Local balancing（本地均衡中） 0x0: None（未均衡） |  |  |  | R
BalancingInfo_02 | normal | 0x80004710 | cycle | 2000 | 8 | [24 empty] | S
[6 empty] | CellBalSts_113_120 |  | Motorola LSB | 7 | 56 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 255 | 0x00 | 0xff | [8 empty] | R
[6 empty] | CellBalSts_105_112 |  | Motorola LSB | 6 | 48 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 255 | 0x00 | 0xff | [8 empty] | R
[6 empty] | CellBalSts_97_104 |  | Motorola LSB | 5 | 40 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 255 | 0x00 | 0xff | [8 empty] | R
[6 empty] | CellBalSts_89_96 |  | Motorola LSB | 4 | 32 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 255 | 0x00 | 0xff | [8 empty] | R
[6 empty] | CellBalSts_81_88 |  | Motorola LSB | 3 | 24 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 255 | 0x00 | 0xff | [8 empty] | R
[6 empty] | CellBalSts_73_80 |  | Motorola LSB | 2 | 16 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 255 | 0x00 | 0xff | [8 empty] | R
[6 empty] | CellBalSts_65_72 |  | Motorola LSB | 1 | 8 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 255 | 0x00 | 0xff | [8 empty] | R
[6 empty] | CellBalSts_57_64 |  | Motorola LSB | 0 | 0 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 255 | 0x00 | 0xff | [9 empty] | R
BalancingInfo_03 | normal | 0x80004720 | cycle | 2000 | 8 | [24 empty] | S
[6 empty] | CellBalSts_177_184 |  | Motorola LSB | 7 | 56 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 255 | 0x00 | 0xff | [8 empty] | R
[6 empty] | CellBalSts_169_176 |  | Motorola LSB | 6 | 48 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 255 | 0x00 | 0xff | [8 empty] | R
[6 empty] | CellBalSts_161_168 |  | Motorola LSB | 5 | 40 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 255 | 0x00 | 0xff | [8 empty] | R
[6 empty] | CellBalSts_153_160 |  | Motorola LSB | 4 | 32 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 255 | 0x00 | 0xff | [8 empty] | R
[6 empty] | CellBalSts_145_152 |  | Motorola LSB | 3 | 24 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 255 | 0x00 | 0xff | [8 empty] | R
[6 empty] | CellBalSts_137_144 |  | Motorola LSB | 2 | 16 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 255 | 0x00 | 0xff | [8 empty] | R
[6 empty] | CellBalSts_129_136 |  | Motorola LSB | 1 | 8 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 255 | 0x00 | 0xff | [8 empty] | R
[6 empty] | CellBalSts_121_128 |  | Motorola LSB | 0 | 0 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 255 | 0x00 | 0xff | [9 empty] | R
BalancingInfo_04 | normal | 0x80004730 | cycle | 2000 | 8 | [24 empty] | S
[6 empty] | CellBalSts_241_248 |  | Motorola LSB | 7 | 56 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 255 | 0x00 | 0xff | [8 empty] | R
[6 empty] | CellBalSts_233_240 |  | Motorola LSB | 6 | 48 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 255 | 0x00 | 0xff | [8 empty] | R
[6 empty] | CellBalSts_225_232 |  | Motorola LSB | 5 | 40 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 255 | 0x00 | 0xff | [8 empty] | R
[6 empty] | CellBalSts_217_224 |  | Motorola LSB | 4 | 32 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 255 | 0x00 | 0xff | [8 empty] | R
[6 empty] | CellBalSts_209_216 |  | Motorola LSB | 3 | 24 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 255 | 0x00 | 0xff | [8 empty] | R
[6 empty] | CellBalSts_201_208 |  | Motorola LSB | 2 | 16 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 255 | 0x00 | 0xff | [8 empty] | R
[6 empty] | CellBalSts_193_200 |  | Motorola LSB | 1 | 8 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 255 | 0x00 | 0xff | [8 empty] | R
[6 empty] | CellBalSts_185_192 |  | Motorola LSB | 0 | 0 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 255 | 0x00 | 0xff | [9 empty] | R
BalancingInfo_05 | normal | 0x80004740 | cycle | 2000 | 8 | [24 empty] | S
[6 empty] | CellBalSts_305_312 |  | Motorola LSB | 7 | 56 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 255 | 0x00 | 0xff | [8 empty] | R
[6 empty] | CellBalSts_297_304 |  | Motorola LSB | 6 | 48 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 255 | 0x00 | 0xff | [8 empty] | R
[6 empty] | CellBalSts_289_296 |  | Motorola LSB | 5 | 40 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 255 | 0x00 | 0xff | [8 empty] | R
[6 empty] | CellBalSts_281_288 |  | Motorola LSB | 4 | 32 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 255 | 0x00 | 0xff | [8 empty] | R
[6 empty] | CellBalSts_273_280 |  | Motorola LSB | 3 | 24 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 255 | 0x00 | 0xff | [8 empty] | R
[6 empty] | CellBalSts_265_272 |  | Motorola LSB | 2 | 16 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 255 | 0x00 | 0xff | [8 empty] | R
[6 empty] | CellBalSts_257_264 |  | Motorola LSB | 1 | 8 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 255 | 0x00 | 0xff | [8 empty] | R
[6 empty] | CellBalSts_249_256 |  | Motorola LSB | 0 | 0 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 255 | 0x00 | 0xff | [9 empty] | R
BalancingInfo_06 | normal | 0x80004750 | cycle | 2000 | 8 | [24 empty] | S
[6 empty] | CellBalSts_369_376 |  | Motorola LSB | 7 | 56 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 255 | 0x00 | 0xff | [8 empty] | R
[6 empty] | CellBalSts_361_368 |  | Motorola LSB | 6 | 48 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 255 | 0x00 | 0xff | [8 empty] | R
[6 empty] | CellBalSts_353_360 |  | Motorola LSB | 5 | 40 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 255 | 0x00 | 0xff | [8 empty] | R
[6 empty] | CellBalSts_345_352 |  | Motorola LSB | 4 | 32 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 255 | 0x00 | 0xff | [8 empty] | R
[6 empty] | CellBalSts_337_344 |  | Motorola LSB | 3 | 24 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 255 | 0x00 | 0xff | [8 empty] | R
[6 empty] | CellBalSts_329_336 |  | Motorola LSB | 2 | 16 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 255 | 0x00 | 0xff | [8 empty] | R
[6 empty] | CellBalSts_321_328 |  | Motorola LSB | 1 | 8 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 255 | 0x00 | 0xff | [8 empty] | R
[6 empty] | CellBalSts_313_320 |  | Motorola LSB | 0 | 0 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 255 | 0x00 | 0xff | [9 empty] | R
BalancingInfo_07 | normal | 0x80004760 | cycle | 2000 | 8 | [24 empty] | S
[6 empty] | CellBalSts_433_440 |  | Motorola LSB | 7 | 56 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 255 | 0x00 | 0xff | [8 empty] | R
[6 empty] | CellBalSts_425_432 |  | Motorola LSB | 6 | 48 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 255 | 0x00 | 0xff | [8 empty] | R
[6 empty] | CellBalSts_417_424 |  | Motorola LSB | 5 | 40 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 255 | 0x00 | 0xff | [8 empty] | R
[6 empty] | CellBalSts_409_416 |  | Motorola LSB | 4 | 32 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 255 | 0x00 | 0xff | [8 empty] | R
[6 empty] | CellBalSts_401_408 |  | Motorola LSB | 3 | 24 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 255 | 0x00 | 0xff | [8 empty] | R
[6 empty] | CellBalSts_393_400 |  | Motorola LSB | 2 | 16 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 255 | 0x00 | 0xff | [8 empty] | R
[6 empty] | CellBalSts_385_392 |  | Motorola LSB | 1 | 8 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 255 | 0x00 | 0xff | [8 empty] | R
[6 empty] | CellBalSts_377_384 |  | Motorola LSB | 0 | 0 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 255 | 0x00 | 0xff | [9 empty] | R
BalancingInfo_08 | normal | 0x80004770 | cycle | 2000 | 8 | [24 empty] | S
[6 empty] | CellBalSts_441_448 |  | Motorola LSB | 0 | 0 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 255 | 0x00 | 0xff | [9 empty] | R
[6 empty] | CellBalSts_457_460 |  | Motorola LSB | 2 | 16 | cycle | 4 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 15 | 0x00 | 0xf | [8 empty] | R
[6 empty] | CellBalSts_449_456 |  | Motorola LSB | 1 | 8 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 255 | 0x00 | 0xff | [8 empty] | R
[7 empty] | 预留 | Motorola LSB | 2 | 20 | cycle | 44 | unsigned
balancingset_01 | normal | 0x80004600 | cycle | 2000 | 8 | [24 empty] | S
[6 empty] | CellBalSet_49_56 | 电池均衡设置49_56 | Motorola LSB | 7 | 56 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 255 | 0x00 | 0xff | [8 empty] | R
[6 empty] | CellBalSet_41_48 | 电池均衡设置41_48 | Motorola LSB | 6 | 48 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 255 | 0x00 | 0xff | [8 empty] | R
[6 empty] | CellBalSet_33_40 | 电池均衡设置33_40 | Motorola LSB | 5 | 40 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 255 | 0x00 | 0xff | [8 empty] | R
[6 empty] | CellBalSet_25_32 | 电池均衡设置25_32 | Motorola LSB | 4 | 32 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 255 | 0x00 | 0xff | [8 empty] | R
[6 empty] | CellBalSet_17_24 | 电池均衡设置17_24 | Motorola LSB | 3 | 24 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 255 | 0x00 | 0xff | [8 empty] | R
[6 empty] | CellBalSet_9_16 | 电池均衡设置9_16 | Motorola LSB | 2 | 16 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 255 | 0x00 | 0xff | [8 empty] | R
[6 empty] | CellBalSet_1_8 | 电池均衡设置1_8 | Motorola LSB | 1 | 8 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 255 | 0x00 | 0xff | [8 empty] | R
[6 empty] | 预留 | 预留 | Motorola LSB | 0 | 0 | cycle | 2 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 3 | 0x00 | 0x3 | [8 empty] | R
balancingset_02 | normal | 0x80004610 | cycle | 2000 | 8 | [24 empty] | S
[6 empty] | CellBalSet_113_120 |  | Motorola LSB | 7 | 56 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 255 | 0x00 | 0xff | [8 empty] | R
[6 empty] | CellBalSet_105_112 |  | Motorola LSB | 6 | 48 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 255 | 0x00 | 0xff | [8 empty] | R
[6 empty] | CellBalSet_97_104 |  | Motorola LSB | 5 | 40 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 255 | 0x00 | 0xff | [8 empty] | R
[6 empty] | CellBalSet_89_96 |  | Motorola LSB | 4 | 32 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 255 | 0x00 | 0xff | [8 empty] | R
[6 empty] | CellBalSet_81_88 |  | Motorola LSB | 3 | 24 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 255 | 0x00 | 0xff | [8 empty] | R
[6 empty] | CellBalSet_73_80 |  | Motorola LSB | 2 | 16 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 255 | 0x00 | 0xff | [8 empty] | R
[6 empty] | CellBalSet_65_72 |  | Motorola LSB | 1 | 8 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 255 | 0x00 | 0xff | [8 empty] | R
[6 empty] | CellBalSet_57_64 |  | Motorola LSB | 0 | 0 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 255 | 0x00 | 0xff | [9 empty] | R
balancingset_03 | normal | 0x80004620 | cycle | 2000 | 8 | [24 empty] | S
[6 empty] | CellBalSet_177_184 |  | Motorola LSB | 7 | 56 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 255 | 0x00 | 0xff | [8 empty] | R
[6 empty] | CellBalSet_169_176 |  | Motorola LSB | 6 | 48 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 255 | 0x00 | 0xff | [8 empty] | R
[6 empty] | CellBalSet_161_168 |  | Motorola LSB | 5 | 40 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 255 | 0x00 | 0xff | [8 empty] | R
[6 empty] | CellBalSet_153_160 |  | Motorola LSB | 4 | 32 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 255 | 0x00 | 0xff | [8 empty] | R
[6 empty] | CellBalSet_145_152 |  | Motorola LSB | 3 | 24 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 255 | 0x00 | 0xff | [8 empty] | R
[6 empty] | CellBalSet_137_144 |  | Motorola LSB | 2 | 16 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 255 | 0x00 | 0xff | [8 empty] | R
[6 empty] | CellBalSet_129_136 |  | Motorola LSB | 1 | 8 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 255 | 0x00 | 0xff | [8 empty] | R
[6 empty] | CellBalSet_121_128 |  | Motorola LSB | 0 | 0 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 255 | 0x00 | 0xff | [9 empty] | R
balancingset_04 | normal | 0x80004630 | cycle | 2000 | 8 | [24 empty] | S
[6 empty] | CellBalSet_241_248 |  | Motorola LSB | 7 | 56 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 255 | 0x00 | 0xff | [8 empty] | R
[6 empty] | CellBalSet_233_240 |  | Motorola LSB | 6 | 48 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 255 | 0x00 | 0xff | [8 empty] | R
[6 empty] | CellBalSet_225_232 |  | Motorola LSB | 5 | 40 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 255 | 0x00 | 0xff | [8 empty] | R
[6 empty] | CellBalSet_217_224 |  | Motorola LSB | 4 | 32 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 255 | 0x00 | 0xff | [8 empty] | R
[6 empty] | CellBalSet_209_216 |  | Motorola LSB | 3 | 24 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 255 | 0x00 | 0xff | [8 empty] | R
[6 empty] | CellBalSet_201_208 |  | Motorola LSB | 2 | 16 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 255 | 0x00 | 0xff | [8 empty] | R
[6 empty] | CellBalSet_193_200 |  | Motorola LSB | 1 | 8 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 255 | 0x00 | 0xff | [8 empty] | R
[6 empty] | CellBalSet_185_192 |  | Motorola LSB | 0 | 0 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 255 | 0x00 | 0xff | [9 empty] | R
balancingset_05 | normal | 0x80004640 | cycle | 2000 | 8 | [24 empty] | S
[6 empty] | CellBalSet_305_312 |  | Motorola LSB | 7 | 56 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 255 | 0x00 | 0xff | [8 empty] | R
[6 empty] | CellBalSet_297_304 |  | Motorola LSB | 6 | 48 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 255 | 0x00 | 0xff | [8 empty] | R
[6 empty] | CellBalSet_289_296 |  | Motorola LSB | 5 | 40 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 255 | 0x00 | 0xff | [8 empty] | R
[6 empty] | CellBalSet_281_288 |  | Motorola LSB | 4 | 32 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 255 | 0x00 | 0xff | [8 empty] | R
[6 empty] | CellBalSet_273_280 |  | Motorola LSB | 3 | 24 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 255 | 0x00 | 0xff | [8 empty] | R
[6 empty] | CellBalSet_265_272 |  | Motorola LSB | 2 | 16 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 255 | 0x00 | 0xff | [8 empty] | R
[6 empty] | CellBalSet_257_264 |  | Motorola LSB | 1 | 8 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 255 | 0x00 | 0xff | [8 empty] | R
[6 empty] | CellBalSet_249_256 |  | Motorola LSB | 0 | 0 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 255 | 0x00 | 0xff | [9 empty] | R
balancingset_06 | normal | 0x80004650 | cycle | 2000 | 8 | [24 empty] | S
[6 empty] | CellBalSet_369_376 |  | Motorola LSB | 7 | 56 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 255 | 0x00 | 0xff | [8 empty] | R
[6 empty] | CellBalSet_361_368 |  | Motorola LSB | 6 | 48 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 255 | 0x00 | 0xff | [8 empty] | R
[6 empty] | CellBalSet_353_360 |  | Motorola LSB | 5 | 40 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 255 | 0x00 | 0xff | [8 empty] | R
[6 empty] | CellBalSet_345_352 |  | Motorola LSB | 4 | 32 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 255 | 0x00 | 0xff | [8 empty] | R
[6 empty] | CellBalSet_337_344 |  | Motorola LSB | 3 | 24 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 255 | 0x00 | 0xff | [8 empty] | R
[6 empty] | CellBalSet_329_336 |  | Motorola LSB | 2 | 16 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 255 | 0x00 | 0xff | [8 empty] | R
[6 empty] | CellBalSet_321_328 |  | Motorola LSB | 1 | 8 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 255 | 0x00 | 0xff | [8 empty] | R
[6 empty] | CellBalSet_313_320 |  | Motorola LSB | 0 | 0 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 255 | 0x00 | 0xff | [9 empty] | R
balancingset_07 | normal | 0x80004660 | cycle | 2000 | 8 | [24 empty] | S
[6 empty] | CellBalSet_433_440 |  | Motorola LSB | 7 | 56 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 255 | 0x00 | 0xff | [8 empty] | R
[6 empty] | CellBalSet_425_432 |  | Motorola LSB | 6 | 48 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 255 | 0x00 | 0xff | [8 empty] | R
[6 empty] | CellBalSet_417_424 |  | Motorola LSB | 5 | 40 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 255 | 0x00 | 0xff | [8 empty] | R
[6 empty] | CellBalSet_409_416 |  | Motorola LSB | 4 | 32 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 255 | 0x00 | 0xff | [8 empty] | R
[6 empty] | CellBalSet_401_408 |  | Motorola LSB | 3 | 24 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 255 | 0x00 | 0xff | [8 empty] | R
[6 empty] | CellBalSet_393_400 |  | Motorola LSB | 2 | 16 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 255 | 0x00 | 0xff | [8 empty] | R
[6 empty] | CellBalSet_385_392 |  | Motorola LSB | 1 | 8 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 255 | 0x00 | 0xff | [8 empty] | R
[6 empty] | CellBalSet_377_384 |  | Motorola LSB | 0 | 0 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 255 | 0x00 | 0xff | [9 empty] | R
balancingset_08 | normal | 0x80004670 | cycle | 2000 | 8 | [24 empty] | S
[6 empty] | CellBalSet_441_448 |  | Motorola LSB | 0 | 0 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 255 | 0x00 | 0xff | [9 empty] | R
[6 empty] | CellBalSet_449_456 |  | Motorola LSB | 1 | 8 | cycle | 8 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 255 | 0x00 | 0xff | [8 empty] | R
[6 empty] | CellBalSet_457_460 |  | Motorola LSB | 2 | 16 | cycle | 4 | unsigned | 1 | 0 | 0 | 15 | 0x00 | 0xf | [8 empty] | R
[7 empty] | 预留 | Motorola LSB | 2 | 20 | cycle | 44 | unsigned

## DBC文件
以下为DBC文件，点击文件，弹出弹窗，再次点击蓝色字体(类似下图红框中的地方)，就可以弹出下载界面
bms_ems_v01_dbc（增加PACK极值信息)20241204.dbc