集中器模块ModbusRtu协议

- 简介

- 集中器是由Lora汇集模块、4G模块或LoraWan模块组成。Lora汇集模主要用于收集传感器节点的采集数据；4G模块或LoraWan模块是可选的，主要用于将传感器节点数据上传至云平台。

- 集中器模块是通过Lora汇集模块来收集传感器节点的测量数据，收集的数据会存储在集中器本地，用户可以通过ModbusRtu协议来读取各个传感器节点的采集数据以及状态信息。

- 集中器收集来的传感器节点数据，可以供通过4G或LoraWan将数据上报至云平台，方便查看。

- ModbusRtu通信格式：8位数据位，1位停止位、无奇偶校验、波特率可设（默认9600bps）。

- 协议指令解析

- 功能码0x03（读多个保持寄存器）

| 功能码0x03：读取一个或多个保持寄存器 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主机 发送 | 名称 | 从机 地址 | 功能码 | 寄存器起 始地址 | 寄存器数量 | CRC校验码 |
|  | 长度 | 1字节 | 1字节 | 2字节 | 2字节 | 2字节 |
|  | 示例 | 01 03 9C 41 00 09 FB 88 |  |  |  |  |
| 从机 回复 | 名称 | 从机 地址 | 功能码 | 数据长度 | 寄存器 数据 | CRC校验码 |
|  | 长度 | 1字节 | 1字节 | 1字节 | 数据长度个字节 | 2字节 |
|  | 示例 | 01 03 12 00 00 00 00 00 01 00 02 00 01 00 05 00 05 01 2C 00 14 AF 11 |  |  |  |  |

- 功能码0x04（读多个输入寄存器）

| 功能码0x04：读取一个或多个输入寄存器 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主机 发送 | 名称 | 从机 地址 | 功能码 | 寄存器起 始地址 | 寄存器数量 | CRC校验码 |
|  | 长度 | 1字节 | 1字节 | 2字节 | 2字节 | 2字节 |
|  | 示例 | 01 04 75 31 00 08 BA 0F |  |  |  |  |
| 从机 回复 | 名称 | 从机 地址 | 功能码 | 数据长度 | 寄存器 数据 | CRC校验码 |
|  | 长度 | 1字节 | 1字节 | 1字节 | 数据长度个字节 | 2字节 |
|  | 示例 | 01 04 10 00 00 00 00 00 45 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 11 21 |  |  |  |  |

- 功能码0x06（写单个保持寄存器）

| 功能码0x06：写单个保持寄存器 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主机 发送 | 名称 | 从机 地址 | 功能码 | 寄存器地址 | 寄存器数据 | CRC校验码 |
|  | 长度 | 1字节 | 1字节 | 2字节 | 2字节 | 2字节 |
|  | 示例 | 01 06 9C 43 00 01 97 8E |  |  |  |  |
| 从机 回复 | 名称 | 从机 地址 | 功能码 | 寄存器地址 | 寄存器数据 | CRC校验码 |
|  | 长度 | 1字节 | 1字节 | 2字节 | 2字节 | 2字节 |
|  | 示例 | 01 06 9C 43 00 01 97 8E |  |  |  |  |

- 功能码0x10（写多个保持寄存器）

| 功能码0x10：写一个或多个保持寄存器 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主机 发送 | 名称 | 从机 地址 | 功能码 | 寄存器起 始地址 | 寄存器 数量 | 数据 长度 | 数据 | CRC校验码 |
|  | 长度 | 1字节 | 1字节 | 2字节 | 2字节 | 2字节 | 数据长度*2个字节 | 2字节 |
|  | 示例 | 01 10 9D D1 00 04 08 40 00 00 00 00 00 00 01 9E EB |  |  |  |  |  |  |
| 从机 回复 | 名称 | 从机 地址 | 功能码 | 寄存器地址 | 寄存器 数量 | 数据长度 |  | CRC校验码 |
|  | 长度 | 1字节 | 1字节 | 2字节 | 2字节 | 2字节 |  | 2字节 |
|  | 示例 | 01 10 9D D1 00 04 BE 5F |  |  |  |  |  |  |

- 集中器模块寄存器地址说明

- 输入状态寄存器地址说明（使用0x02功能码访问）

| 温度1过温报警状态 | 寄存器地址 | 10001~10200（0x2711~0x27D8） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 寄存器数 据说明 | 传感器节点测量温1度过温报警状态（10001~10200对应1-200号传感器映射地址） 寄存器值定义： 0：表示测量温度1未发生过温报警 1：表示测量温度1发生过温报警 （注：阈值设置详见 温度1过高报警阈值寄存器 40010（0x9c4A）） |  |
|  | 通信示例 | 主机发送 | 00 02 2711 00c8 |
|  |  | 集中器回复 |  |
|  |  | 数据解析 |  |
| 过流报警状态 | 寄存器地址 | 10201~10400（0x27d9~0x28a0） |  |
|  | 寄存器数 据说明 | 传感器节点测量电流过流报警状态（10201~10400对应1-200号传感器映射地址） 寄存器值定义： 0：表示测量电流未发生过流报警 1：表示测量电流发生过流报警 （注：阈值设置详见 电流上限报警阈值寄存器 40011（0x9c4b）） |  |
|  | 通信示例 | 主机发送 |  |
|  |  | 集中器回复 |  |
|  |  | 数据解析 |  |
| 湿度过高报警状态 | 寄存器地址 | 10401~10600（0x28a1~0x2968） |  |
|  | 寄存器 数据 | 传感器节点测量湿度过高报警状态（10401~10600对应1-200号传感器映射地址） 寄存器值定义： 0：表示测量湿度未发生湿度过高报警 1：表示测量湿度发生湿度过高报警 （注：阈值设置详见 湿度上限报警阈值寄存器 40012（0x9c4C）） |  |
|  | 通信示例 | 主机发送 |  |
|  |  | 集中器回复 |  |
|  |  | 数据解析 |  |
| 温度2过温报警状态 | 寄存器地址 | 10601~10800（0x2969~0x2a30） |  |
|  | 寄存器数 据说明 | 传感器节点测量温度2过温报警状态（10601~10800对应1-200号传感器映射地址） 寄存器值定义： 0：表示测量温度2未发生过温报警 1：表示测量温度2发生过温报警 （注：阈值设置详见 温度2上限报警阈值寄存器 40013（0x9c4d）） |  |
|  | 通信示例 | 主机发送 |  |
|  |  | 集中器回复 |  |
|  |  | 数据解析 |  |
| 温度3过温报警状态 | 寄存器地址 | 10801~11000（0x2a31~0x2af8） |  |
|  | 寄存器数 据说明 | 传感器节点测量温度3过温报警状态（10801~11000对应1-200号传感器映射地址） 寄存器值定义： 0：表示测量温度3未发生过温报警 1：表示测量温度3发生过温报警 （注：阈值设置详见 温度3上限报警阈值寄存器 40014（0x9c4e）） |  |
|  | 通信示例 | 主机发送 |  |
|  |  | 集中器回复 |  |
|  |  | 数据解析 |  |
| 测量距离过长报警状态 | 寄存器地址 | 11001~11200（0x2af9~0x2bc0） |  |
|  | 寄存器数 据说明 | 传感器节点测量距离超过阈值警状态（11001~11200对应1-200号传感器映射地址） 寄存器值定义： 0：表示测量距离未超过阈值 1：表示测量测量距离超过阈值 （注：阈值设置详见 距离上限报警阈值寄存器 40015（0x9c4f）） |  |
|  | 通信示例 | 主机发送 |  |
|  |  | 集中器回复 |  |
|  |  | 数据解析 |  |
| 温度1过低报警状态 | 寄存器地址 | 11801~12000（0x2e19~0x2ee0） |  |
|  | 寄存器数 据说明 | 传感器节点测量温1度过低报警状态（11801~12000对应1-200号传感器映射地址） 寄存器值定义： 0：表示测量温度1未发生过低报警 1：表示测量温度1发生过低报警 （注：阈值设置详见 温度1下限报警阈值寄存器 40022（0x9C56）） |  |
|  | 通信示例 | 主机发送 |  |
|  |  | 集中器回复 |  |
|  |  | 数据解析 |  |
| 电流过低报警状态 | 寄存器地址 | 12001~12200（0x2ee1~0x2fa8） |  |
|  | 寄存器数 据说明 | 传感器节点测量电流过低报警状态（10201~10400对应1-200号传感器映射地址） 寄存器值定义： 0：表示测量电流未发生过低报警 1：表示测量电流发生过低报警 （注：阈值设置详见 电流下限报警阈值寄存器 40023（0x9C57）） |  |
|  | 通信示例 | 主机发送 |  |
|  |  | 集中器回复 |  |
|  |  | 数据解析 |  |
| 湿度过低报警状态 | 寄存器地址 | 12201~12400（0x2fa9~0x3070） |  |
|  | 寄存器数 据说明 | 传感器节点测量湿度过低报警状态（12201~12400对应1-200号传感器映射地址） 寄存器值定义： 0：表示测量湿度未发生湿度过低报警 1：表示测量湿度发生湿度过低报警 （注：阈值设置详见 湿度下限报警阈值寄存器 40024（0x9C58）） |  |
|  | 通信示例 | 主机发送 |  |
|  |  | 集中器回复 |  |
|  |  | 数据解析 |  |
| 温度2过低报警状态 | 寄存器地址 | 12401~12600（0x3071~0X3138） |  |
|  | 寄存器数 据说明 | 传感器节点测量温度2过低报警状态（12401~12600对应1-200号传感器映射地址） 寄存器值定义： 0：表示测量温度2未发生过低报警 1：表示测量温度2发生过低报警 （注：阈值设置详见 温度2下限报警阈值寄存器 40025（0x9C59）） |  |
|  | 通信示例 | 主机发送 |  |
|  |  | 集中器回复 |  |
|  |  | 数据解析 |  |
| 温度3过低报警状态 | 寄存器地址 | 12601~12800（0x3139~0X3200） |  |
|  | 寄存器数 据说明 | 传感器节点测量温度3过低报警状态（12601~12800对应1-200号传感器映射地址） 寄存器值定义： 0：表示测量温度3未发生过低报警 1：表示测量温度3发生过低报警 （注：阈值设置详见 温度3下限报警阈值寄存器 40026（0x9C5a）） |  |
|  | 通信示例 | 主机发送 |  |
|  |  | 集中器回复 |  |
|  |  | 数据解析 |  |
| 距离过近报警状态 | 寄存器地址 | 12801~13000（0x3201~0X32C8） |  |
|  | 寄存器数 据说明 | 传感器节点测量距离超过阈值警状态（11001~11200对应1-200号传感器映射地址） 寄存器值定义： 0：表示测量距离未超过阈值 1：表示测量测量距离超过阈值 （注：阈值设置详见 距离下限报警阈值寄存器 40027（0x9C5b）） |  |
|  | 通信示例 | 主机发送 |  |
|  |  | 集中器回复 |  |
|  |  | 数据解析 |  |
| 开关量1输入信号 | 寄存器地址 | 13001~13200（0x32c9~0x3390） |  |
|  | 寄存器数 据说明 | 传感器节点开关量输入状态（13001~13200对应1-200号传感器映射地址） 寄存器值定义： 0：表示开关量输入状态断开 1：表示开关量输入状态闭合 |  |
|  | 通信示例 | 主机发送 |  |
|  |  | 集中器回复 |  |
|  |  | 数据解析 |  |
| 压力上限报警状态 | 寄存器地址 | 13201~13400（0x3391~0x3458） |  |
|  | 寄存器数 据说明 | 传感器节点压力达到上限阈值报警状态（13201~13400对应1-200号传感器映射地址） 寄存器值定义： 0：表示测量压力值未达到压力上限值 1：表示测量压力值达到压力上限值 （注：阈值设置详见 压力上限报警阈值寄存器 40033~40034（0x9C55~0x9C56）） |  |
|  | 通信示例 | 主机发送 |  |
|  |  | 集中器回复 |  |
|  |  | 数据解析 |  |
| 压力下限报警状态 | 寄存器地址 | 13401~13600（0x3459~0x3520） |  |
|  | 寄存器数 据说明 | 传感器节点压力低至下限阈值报警状态（13201~13400对应1-200号传感器映射地址） 寄存器值定义： 0：表示测量压力值未低至压力下限值 1：表示测量压力值超低至压力下限值 （注：阈值设置详见 压力下限报警阈值寄存器 40035~40036（0x9C57~0x9C58）） |  |
|  | 通信示例 | 主机发送 |  |
|  |  | 集中器回复 |  |
|  |  | 数据解析 |  |
| 照度上限报警状态 | 寄存器地址 | 13601~13800（0x3521~0x35E8） |  |
|  | 寄存器数 据说明 | 传感器节点照度值达到上限阈值报警状态（13601~13800对应1-200号传感器映射地址） 寄存器值定义： 0：表示测量照度值未达到照度上限值 1：表示测量照度值达到照度上限值 （注：阈值设置详见 照度上限报警阈值寄存器 40037~40038（0x9C59~0x9C5a）） |  |
|  | 通信示例 | 主机发送 |  |
|  |  | 集中器回复 |  |
|  |  | 数据解析 |  |
| 照度下限报警状态 | 寄存器地址 | 13801~14000（0x35E9~0x36B0） |  |
|  | 寄存器数 据说明 | 传感器节点照度值低至下限阈值报警状态（13801~14000对应1-200号传感器映射地址） 寄存器值定义： 0：表示测量照度值未低至照度下限值 1：表示测量照度值超低至照度下限值 （注：阈值设置详见 照度下限报警阈值寄存器 40039~40040（0x9C5b~0x9C5c）） |  |
|  | 通信示例 | 主机发送 |  |
|  |  | 集中器回复 |  |
|  |  | 数据解析 |  |
| 节点离线报警状态 | 寄存器地址 | 18001~18200（0x4651~0X4718） |  |
|  | 寄存器数 据说明 | 传感器节点离线状态（18001~18200对应1-200号传感器映射地址） 0：表示传感器节点未离线报警 1：表示传感器节点离线报警 |  |
|  | 通信示例 | 主机发送 |  |
|  |  | 集中器回复 |  |
|  |  | 数据解析 |  |
| 节点工作电压欠压报警状态 | 寄存器地址 | 18201~18400（0x4719~0X20D0） |  |
|  | 寄存器数 据说明 | 传感器节点工作电压低至欠压报警阈值的报警状态（18201~18400对应1-200号传感器映射地址） 0：表示传感器节点工作电压正常 1：表示传感器节点工作电压发生欠压报警 （注：阈值设置详见 传感器工作电压欠压报警阈值寄存器 40020（0x9C54）） |  |
|  | 通信示例 | 主机发送 |  |
|  |  | 集中器回复 |  |
|  |  | 数据解析 |  |
| 接收信号强度过低报警状态 | 寄存器地址 | 18401~18600（0x47e1~0x48a8） |  |
|  | 寄存器数 据说明 | 传感器节点信号强度低至下限阈值报警状态（18401~18600对应1-200号传感器映射地址） 0：表示传感器节点信号强度正常 1：表示传感器节点信号强度差 （注：阈值设置详见 传感器信号强度下限报警阈值寄存器 40021（0x9C55）） |  |
|  | 通信示例 | 主机发送 |  |
|  |  | 集中器回复 |  |
|  |  | 数据解析 |  |

- 输入寄存器地址说明(使用0x04功能码访问)

| 传感器节点类型 | 寄存器地址 | 30001~30200（0x7531~0x75f8） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 寄存器数 据说明 | 传感器节点类型（30001~30200对应1-200号传感器映射地址） 0x0000：表示该地址传感器节点不在线； 0x0035：三路温度传感器节点； 0x0045：单路温度传感器节点； 0x0055：电流温度传感器节点； 0x0065：温湿度传感器节点； |  |
|  | 通信示例 | 主机发送 | 01 04 75 31 00 01 7A 09 |
|  |  | 集中器回复 | 01 04 02 00 45 78 C3 |
|  |  | 数据解析 | 起始地址0x7531是从1号传感器节点开始 0x0045：1号地址传感器为单路温度节点； |
| 传感器节点工作电压 | 寄存器地址 | 30201~30400（0x75f9~0x76c0） |  |
|  | 寄存器数 据说明 | 传感器节点工作电压（30201~30400对应1-200号传感器映射地址） 寄存器数据表示节点设备的工作电压，单位：mV； |  |
|  | 通信示例 | 主机发送 | 01 04 75 F9 00 01 FB F7 |
|  |  | 集中器回复 | 01 04 02 0D 15 7C 6F |
|  |  | 数据解析 | 起始地址0x75F9是从1号传感器节点开始 0x0D15：1号地址传感器工作电压为3349mV |
| 传感器节点测量温度1 | 寄存器地址 | 30401~30600（0x76c1~0x7788） |  |
|  | 寄存器 数据 | 传感器节点测量温度1（30401~30600对应1-200号传感器映射地址） 寄存器数据表示节点设备的测量温度，单位：0.1℃ 负数采用补码表示，例如-16.0传输码为0xFF60; |  |
|  | 通信示例 | 主机发送 | 01 04 76 C1 00 01 7A 7E |
|  |  | 集中器回复 | 01 04 02 00 BF F8 80 |
|  |  | 数据解析 | 起始地址0x76c1是从1号传感器节点开始 0x00BF：1号地址传感器测量温度1为191 * 0.1 = 19.1℃; |
| 传感器节点测量电流 | 寄存器地址 | 30601~30800（0x7789~7850） |  |
|  | 寄存器数 据说明 | 传感器节点工作电压（30601~30800对应1-200号传感器映射地址） 寄存器数据表示节点设备的测量电流，单位：0.01A |  |
|  | 通信示例 | 主机发送 | 01 04 77 89 00 01 FB 94 |
|  |  | 集中器回复 | 01 04 02 03 E7 F9 8A |
|  |  | 数据解析 | 起始地址0x7789是从1号传感器节点开始 0X03E7：1号地址传感器工作电压为999 * 0.01 = 9.99A; |
| 传感器节点输入状态 | 寄存器地址 | 30801~31000（0x7851~0x7918） |  |
|  | 寄存器数 据说明 | 传感器节点输入状态（30801~31000对应1-200号传感器映射地址） 寄存器值Bit7位：0无感应电压，1有感应电压。 寄存器值Bit0位：0无开关量输入，1有开关量输入。 |  |
|  | 通信示例 | 主机发送 | 01 04 78 51 00 01 78 BB |
|  |  | 集中器回复 | 01 04 02 00 81 79 50 |
|  |  | 数据解析 | 起始地址0x7851是从1号传感器节点开始 0x0081：Bit7为1表示有感应电压，Bit0位1表示开关量输入。 |
| 传感器节点测量湿度 | 寄存器地址 | 31001~31200（0x7919~79e0） |  |
|  | 寄存器数 据说明 | 传感器节点测量湿度（31001~31200对应1-200号传感器映射地址） 寄存器数据表示节点设备的测量湿度，单位：0.1% |  |
|  | 通信示例 | 主机发送 | 01 04 79 19 00 01 F9 51 |
|  |  | 集中器回复 | 01 04 02 01 74 B8 87 |
|  |  | 数据解析 | 起始地址0x7919是从1号传感器节点开始 0x0174：1号地址传感器测量湿度为372 * 0.1 = 37.2% |
| 传感器节点测量直流电压 | 寄存器地址 | 36001~36200（0x8CA1~0x8D68） |  |
|  | 寄存器数 据说明 | 传感器节点测量直流电压值（36001~36200对应1-200号传感器映射地址），数据为16位有符号类型，单位：0.01V |  |
|  | 通信示例 | 主机发送 |  |
|  |  | 集中器回复 |  |
|  |  | 数据解析 |  |
| 传感器节点测量照度值 | 寄存器地址 | 36201~36600（0x8D69~0x8EF8） |  |
|  | 寄存器数 据说明 | 传感器节点测量照度（36201~36600对应1~200号传感器映射地址，每2个寄存器表示1路照度值） 寄存器数据表示节点设备的测量照度，单位：lux |  |
|  | 通信示例 | 主机发送 |  |
|  |  | 集中器回复 |  |
|  |  | 数据解析 |  |
| 传感器节点测量压力 | 寄存器地址 | 36601~37000（0x8EF9~0x9088） |  |
|  | 寄存器数 据说明 | 传感器节点测量压力值（36601~37000对应1~200号传感器映射地址，每2个寄存器表示1路压力值），单位：Pa |  |
|  | 通信示例 | 主机发送 | 01 04 8E F9 00 02 8A D2 |
|  |  | 集中器回复 | 01 04 04 00 0F 42 40 FA D7 |
|  |  | 数据解析 | 0x000F4240表示第一路压力值：1000000Pa |
| 传感器节点无线信号强度 | 寄存器地址 | 37001~37200（0x9089~0x9150） |  |
|  | 寄存器数 据说明 | 传感器节点信号强度（37001~37200对应1-200号传感器映射地址） 寄存器数据表示中继器接收到传感器节点的信号强度，单位：db； 负数采用补码表示，例如-47传输码为0xFFD1; |  |
|  | 通信示例 | 主机发送 | 01 04 90 89 00 01 CD 20 |
|  |  | 集中器回复 | 01 04 02 FF D1 38 9C |
|  |  | 数据解析 | 起始地址0x9089是从1号传感器节点开始 0xFFD1：1号地址传感器信号强度为-47db |
| 传感器节点测量温度2 | 寄存器地址 | 37201~37400（0x9151~0x9218） |  |
|  | 寄存器数 据说明 | 传感器节点测量温度2（37201~37400对应1-200号传感器映射地址） 寄存器数据表示节点设备的测量温度，单位：0.1℃ 负数采用补码表示，例如-16.0传输码为0xFF60; |  |
|  | 通信示例 | 主机发送 | 01 04 91 51 00 01 4C E7 |
|  |  | 集中器回复 | 01 04 02 00 FD 78 B1 |
|  |  | 数据解析 | 起始地址0x9151是从1号传感器节点开始 0x00FD：1号地址传感器测量温度2为253 * 0.1 = 25.3℃； |
| 传感器节点测量温度3 | 寄存器地址 | 37401~37600（0x9219~0x92e0） |  |
|  | 寄存器数 据说明 | 传感器节点测量温度3（37401~37600对应1-200号传感器映射地址） 寄存器数据表示节点设备的测量温度，单位：0.1℃ 负数采用补码表示，例如-16.0传输码为0xFF60; |  |
|  | 通信示例 | 主机发送 | 01 04 92 19 00 01 CC B5 |
|  |  | 集中器回复 | 01 04 02 00 F1 78 B4 |
|  |  | 数据解析 | 起始地址0x9219是从1号传感器节点开始 0x00F1：1好地址传感器测量温度3为241 * 0.1 = 24.1℃； |
| 传感器节点测量距离 | 寄存器地址 | 37601~37800（0x92e1~0x93a8） |  |
|  | 寄存器数 据说明 | 传感器节点测量距离（37601~37800对应1-200号传感器映射地址） 寄存器数据表示节点设备的测量距离，单位：cm |  |
|  | 通信示例 | 主机发送 |  |
|  |  | 集中器回复 |  |
|  |  | 数据解析 |  |

- 保持寄存器地址说明(使用0x03、0x06、0x10功能码访问)

| 40001~40009（0x9c41~0x9c49）系统设置设置相关寄存器 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 系统参数设置生效 | 寄存器地址 | 40001（0x9c41） |  |
|  | 寄存器数 据说明 | 写寄存器 | 0x0002：表示设置Lora汇集模块参数生效； 0x0004：表示设置4G或LoraWan模块参数生效； 0x0008：表示设置立即存储映射ID;（） |
|  |  | 读寄存器 | 寄存器Bit7位：置1表示参数设置生效错误； 寄存器Bit0~Bit6：值为2表示当前设置的是Lora汇集模块参数；值为4表示当前设置的是4G或LoraWan模块（注：4G或LoraWan模块详见寄存器地址40004（0x9c44）） 寄存器值为0：表示参数设置生效； |
|  | 通信示例 | 主机发送 | 01 03 9C 41 00 01 FA 4E |
|  |  | 集中器回复 | 01 03 04 00 84 58 26 |
|  |  | 数据解析 | 0x0084：Bit7为1，Bit0~Bit6为4，表示4G或LoraWan模块参数设置生效出错；（注：4G或LoraWan模块详见寄存器地址40004（0x9c44）） |
| 系统参数设置生效错误信息 | 寄存器地址 | 40002（0x9c42） |  |
|  | 寄存器数 据说明 | 写寄存器 | 向寄存器写入数值无效 |
|  |  | 读寄存器 | 当系统参数设置生效发生错误时，寄存器中存储参数错误的寄存器地址； |
|  | 通信示例 | 主机发送 | 01 03 9C 42 00 01 0A 4E |
|  |  | 集中器回复 | 01 03 02 9D D1 10 88 |
|  |  | 数据解析 | 0x9d01：表示在系统参数生效时发生错误，错误参地址为0x9d01； |
| 设置集中器485 ID | 寄存器地址 | 40003（0x9c43） |  |
|  | 寄存器数 据说明 | 写寄存器 | 设置集中器的modbus通信地址 |
|  |  | 读寄存器 | 读无集中器的modbus通信地址 |
|  | 通信示例 | 主机发送 | 01 06 9C 43 00 01 97 8E |
|  |  | 集中器回复 | 01 06 9C 43 00 01 97 8E |
|  |  | 数据解析 | 0x0001：将集中器modbus通信地址设置为1； |
| 设置集中器数据上报模块 | 寄存器地址 | 40004（0x9c44） |  |
|  | 寄存器数 据说明 | 写寄存器 | 0x0001：设置集中器采集数据通过4G模块上传至华导云平台； 0x0002：设置集中器采集数据通过LoraWan模块上传至LoraWan网关； 注：设置完成后需要重启集中器设备才能生效，并且集中器上需要安装对应的上传模块； |
|  |  | 读寄存器 | 查询集中器的数据上报方式 |
|  | 通信示例 | 主机发送 | 01 06 9C 44 00 02 66 4E |
|  |  | 集中器回复 | 01 06 9C 44 00 02 66 4E |
|  |  | 数据解析 | 0x0002：设置集中器采集数据通过LoraWan模块上传至LoraWan网关； |
| 设置集中器485波特率 | 寄存器地址 | 40005（0x9c45） |  |
|  | 寄存器数 据说明 | 写寄存器 | 0x0000：设置集中器485波特率为4800bps； 0x0001：设置集中器485波特率为9600bps； 0x0002：设置集中器485波特率为19200bps； 0x0003：设置集中器485波特率为38400bps； 0x0004：设置集中器485波特率为57600bps； 0x0005：设置集中器485波特率为115200bps； 0x0006：设置集中器485波特率为128000bps； 0x0007：设置集中器485波特率为230400bps； 0x0008：设置集中器485波特率为256000bps； |
|  |  | 读寄存器 | 读取集中器485波特率 |
|  | 通信示例 | 主机发送 | 01 06 9C 45 00 05 76 4C |
|  |  | 集中器回复 | 01 06 9C 45 00 05 76 4C |
|  |  | 数据解析 | 0x0005：设置集中器485波特率为115200bps； |
| 设置Lora汇集模块波特率 | 寄存器地址 | 40006（0x9c46）（该地址功能保留，设置无效） |  |
|  | 寄存器数 据说明 | 写寄存器 |  |
|  |  | 读寄存器 |  |
|  | 通信示例 | 主机发送 |  |
|  |  | 集中器回复 |  |
|  |  | 数据解析 |  |
| 设置4G或Lora Wan模块波特率 | 寄存器地址 | 40007（0x9c47）（该地址功能保留，设置无效） |  |
|  | 寄存器数 据说明 | 写寄存器 |  |
|  |  | 读寄存器 |  |
|  | 通信示例 | 主机发送 |  |
|  |  | 集中器回复 |  |
|  |  | 数据解析 |  |
| 设置传感器节点掉线检查时间 | 寄存器地址 | 40008（0x9c48） |  |
|  | 寄存器数 据说明 | 写寄存器 | 参数范围：0~65535 单位：秒 参数设置为0：不检查传感器节点设备掉线； 参数设置为1~65535：当传感器节点设备在设定时间内没有将采集数据上传给集中器，就会将传感器节点类型数据清零；（传感器节点类型详见30001~30200（0x7531~0x75f8）寄存器数据说明） |
|  |  | 读寄存器 | 获取传感器设备掉线检测时间 |
|  | 通信示例 | 主机发送 | 01 06 9C 48 00 64 26 67 |
|  |  | 集中器回复 | 01 06 9C 48 00 64 26 67 |
|  |  | 数据解析 | 0x0064：设置传感器节点设备的掉线检测时间为100秒； |
| 设置Lora Wan模块数据上报周期 | 寄存器地址 | 40009（0x9c49） |  |
|  | 寄存器数 据说明 | 写寄存器 | 参数范围：20~65535 单位：秒； 集中器会将设定时间内收集到的所有数据上报一次； 注：只有集中器设置为LoraWan模块上报时生效；（详见40004（0x9c44）寄存器数据说明） |
|  |  | 读寄存器 | 获取LoraWan模块数据上报周期 |
|  | 通信示例 | 主机发送 | 01 06 9C 49 00 14 76 43 |
|  |  | 集中器回复 | 01 06 9C 49 00 14 76 43 |
|  |  | 数据解析 | 0x0014：设置集中器将20秒内收集到的数据上传至LoraWan网关； |
| 温度1过高报警阈值 | 寄存器地址 | 40010（0x9c4A） |  |
|  | 寄存器数 据说明 | 写寄存器 | 设置温度1上限报警阈值，单位：0.1℃（16位有符号类型） |
|  |  | 读寄存器 | 读取温度1上限报警阈值，单位：0.1℃（16位有符号类型） |
|  | 通信示例 | 主机发送 |  |
|  |  | 集中器回复 |  |
|  |  | 数据解析 |  |
| 电流上限报警阈值 | 寄存器地址 | 40011（0x9c4b） |  |
|  | 寄存器数 据说明 | 写寄存器 | 设置电流上限报警阈值，单位：0.01A |
|  |  | 读寄存器 | 读取电流上限报警阈值，单位：0.01A |
|  | 通信示例 | 主机发送 |  |
|  |  | 集中器回复 |  |
|  |  | 数据解析 |  |
| 湿度上限报警阈值 | 寄存器地址 | 40012（0x9c4C） |  |
|  | 寄存器数 据说明 | 写寄存器 | 设置湿度上限报警阈值，单位：0.1% |
|  |  | 读寄存器 | 读取湿度上限报警阈值，单位：0.1% |
|  | 通信示例 | 主机发送 |  |
|  |  | 集中器回复 |  |
|  |  | 数据解析 |  |
| 温度2上限报警阈值 | 寄存器地址 | 40013（0x9c4d） |  |
|  | 寄存器数 据说明 | 写寄存器 | 设置温度2上限报警阈值，单位：0.1℃ |
|  |  | 读寄存器 | 读取温度2上限报警阈值，单位：0.1℃ |
|  | 通信示例 | 主机发送 |  |
|  |  | 集中器回复 |  |
|  |  | 数据解析 |  |
| 温度3上限报警阈值 | 寄存器地址 | 40014（0x9c4e） |  |
|  | 寄存器数 据说明 | 写寄存器 | 设置温度3上限报警阈值，单位：0.1℃ |
|  |  | 读寄存器 | 读取温度3上限报警阈值，单位：0.1℃ |
|  | 通信示例 | 主机发送 |  |
|  |  | 集中器回复 |  |
|  |  | 数据解析 |  |
| 距离上限报警阈值 | 寄存器地址 | 40015（0x9c4f） |  |
|  | 寄存器数 据说明 | 写寄存器 | 设置距离上限报警阈值，单位：cm |
|  |  | 读寄存器 | 读取距离上限报警阈值，单位：cm |
|  | 通信示例 | 主机发送 |  |
|  |  | 集中器回复 |  |
|  |  | 数据解析 |  |
| 传感器工作电压欠压报警阈值 | 寄存器地址 | 40020（0x9C54） |  |
|  | 寄存器数 据说明 | 写寄存器 | 设置传感器工作电压欠压阈值，单位：mV |
|  |  | 读寄存器 | 读取传感器工作电压欠压阈值，单位：mV |
|  | 通信示例 | 主机发送 |  |
|  |  | 集中器回复 |  |
|  |  | 数据解析 |  |
| 传感器信号强度下限报警阈值 | 寄存器地址 | 40021（0x9C55） |  |
|  | 寄存器数 据说明 | 写寄存器 | 设置传感器信号强度下限报警阈值，单位：db（16位有符号类型） |
|  |  | 读寄存器 | 设置传感器信号强度下限报警阈值，单位：db（16位有符号类型） |
|  | 通信示例 | 主机发送 |  |
|  |  | 集中器回复 |  |
|  |  | 数据解析 |  |
| 温度1下限报警阈值 | 寄存器地址 | 40022（0x9C56） |  |
|  | 寄存器数 据说明 | 写寄存器 | 设置温度1下限报警阈值，单位：℃（16位有符号类型） |
|  |  | 读寄存器 | 读取温度1下限报警阈值，单位：℃（16位有符号类型） |
|  | 通信示例 | 主机发送 |  |
|  |  | 集中器回复 |  |
|  |  | 数据解析 |  |
| 电流下限报警阈值 | 寄存器地址 | 40023（0x9C57） |  |
|  | 寄存器数 据说明 | 写寄存器 | 设置电流下限报警阈值，单位：0.01A |
|  |  | 读寄存器 | 读取电流下限报警阈值，单位，0.01A |
|  | 通信示例 | 主机发送 |  |
|  |  | 集中器回复 |  |
|  |  | 数据解析 |  |
| 湿度下限报警阈值 | 寄存器地址 | 40024（0x9C58） |  |
|  | 寄存器数 据说明 | 写寄存器 | 设置湿度下限报警阈值，单位：0.1% |
|  |  | 读寄存器 | 读取湿度下限报警阈值，单位：0.1% |
|  | 通信示例 | 主机发送 |  |
|  |  | 集中器回复 |  |
|  |  | 数据解析 |  |
| 温度2下限报警阈值 | 寄存器地址 | 40025（0x9C59） |  |
|  | 寄存器数 据说明 | 写寄存器 | 设置温度2下限报警阈值，单位：℃（16位有符号类型） |
|  |  | 读寄存器 | 读取温度2下限报警阈值，单位：℃（16位有符号类型） |
|  | 通信示例 | 主机发送 |  |
|  |  | 集中器回复 |  |
|  |  | 数据解析 |  |
| 温度3下限报警阈值 | 寄存器地址 | 40026（0x9C5a） |  |
|  | 寄存器数 据说明 | 写寄存器 | 设置温度3下限报警阈值，单位：℃（16位有符号类型） |
|  |  | 读寄存器 | 读取温度3下限报警阈值，单位：℃（16位有符号类型） |
|  | 通信示例 | 主机发送 |  |
|  |  | 集中器回复 |  |
|  |  | 数据解析 |  |
| 距离下限报警阈值 | 寄存器地址 | 40027（0x9C5b） |  |
|  | 寄存器数 据说明 | 写寄存器 | 设置距离下限报警阈值，单位：cm |
|  |  | 读寄存器 | 读取距离下限报警阈值，单位：cm |
|  | 通信示例 | 主机发送 |  |
|  |  | 集中器回复 |  |
|  |  | 数据解析 |  |
| 测量数据报警输出使能高16bit | 寄存器地址 | 40028（0x9C5c） |  |
|  | 寄存器数 据说明 | 写寄存器 | 设置测量数据报警继电器输出使能标志： Bit0：温度1上限报警继电器输出使能； Bit1：电流上限报警继电器输出使能； Bit2：湿度上限报警继电器输出使能； Bit3：温度2上限报警继电器输出使能； Bit4：温度3上限报警继电器输出使能； Bit5：距离上限报警继电器输出使能； Bit6：预留； Bit7：传感器离线报警继电器输出使能； Bit8：传感器工作电压低报警继电器输出使能； Bit9：传感器信号强度差报警继电器输出使能； Bit10：温度1下限报警继电器输出使能； Bit11：电流下限报警继电器输出使能； Bit12：湿度下限报警继电器输出使能； Bit13：温度2下限报警继电器输出使能； Bit14：温度3下限报警继电器输出使能； Bit15：距离下限报警继电器输出使能； （注：对应位置1，测量数据报警后继电器输出；对应位清零，测量数据报警后继电器保持原状态） |
|  |  | 读寄存器 | 读取测量数据报警继电器输出使能标志； |
|  | 通信示例 | 主机发送 |  |
|  |  | 集中器回复 |  |
|  |  | 数据解析 |  |
| 测量数据报警输出使能低16bit | 寄存器地址 | 40029（0x9C5d） |  |
|  | 寄存器数 据说明 | 写寄存器 | 设置测量数据报警继电器输出使能标志： Bit0：开关量报警继电器输出使能； Bit1：压力上限报警继电器输出使能； Bit2：压力下限报警继电器输出使能； Bit3：照度上限报警继电器输出使能； Bit4：照度下限报警继电器输出使能； Bit5~Bit15：预留； （注：对应位置1，测量数据报警后继电器输出；对应位清零，测量数据报警后继电器保持原状态） |
|  |  | 读寄存器 | 读取测量数据报警继电器输出使能标志； |
|  | 通信示例 | 主机发送 |  |
|  |  | 集中器回复 |  |
|  |  | 数据解析 |  |
| 继电器报警输出取反标志 | 寄存器地址 | 40030（0x9C5e） |  |
|  | 寄存器数 据说明 | 写寄存器 | 设置继电器报警输出朱状态： 0：发生报警，并使能继电器输出，报警继电器输出闭合。没有发生报警继电器输出断开； 1：发生报警，并使能继电器输出，报警继电器输出断开。没有发生报警继电器输出闭合。 |
|  |  | 读寄存器 |  |
|  | 通信示例 | 主机发送 |  |
|  |  | 集中器回复 |  |
|  |  | 数据解析 |  |
| 大电流节点电流上限报警阈值 | 寄存器地址 | 40031（0x9C5f） |  |
|  | 寄存器数 据说明 | 写寄存器 | 设置大电流节点报警上限阈值： |
|  |  | 读寄存器 | 读取大电流节点报警上限阈值： |
|  | 通信示例 | 主机发送 |  |
|  |  | 集中器回复 |  |
|  |  | 数据解析 |  |
| 大电流节点电流下限报警阈值 | 寄存器地址 | 40032（0x9C60） |  |
|  | 寄存器数 据说明 | 写寄存器 | 设置大电流节点报警下限阈值； |
|  |  | 读寄存器 | 读取大电流节点报警下限阈值； |
|  | 通信示例 | 主机发送 |  |
|  |  | 集中器回复 |  |
|  |  | 数据解析 |  |
| 压力上限报警阈值 | 寄存器地址 | 40033~40034（0x9C55~0x9C56） |  |
|  | 寄存器数 据说明 | 写寄存器 | 设置压力报警上限阈值： 40033寄存器：阈值高16位； 40034寄存器：阈值低16位； 单位：pa； |
|  |  | 读寄存器 | 读取压力报警上限阈值； |
|  | 通信示例 | 主机发送 |  |
|  |  | 集中器回复 |  |
|  |  | 数据解析 |  |
| 压力下限报警阈值 | 寄存器地址 | 40035~40036（0x9C57~0x9C58） |  |
|  | 寄存器数 据说明 | 写寄存器 | 设置压力报警下限阈值： 40035寄存器：阈值高16位； 40036寄存器：阈值低16位； 单位：pa； |
|  |  | 读寄存器 | 读取压力报警下限阈值； |
|  | 通信示例 | 主机发送 |  |
|  |  | 集中器回复 |  |
|  |  | 数据解析 |  |
| 照度上限报警阈值 | 寄存器地址 | 40037~40038（0x9C59~0x9C5a） |  |
|  | 寄存器数 据说明 | 写寄存器 | 设置照度报警上限阈值： 40037寄存器：阈值高16位； 40038寄存器：阈值低16位； 单位：lux； |
|  |  | 读寄存器 | 读取照度报警上限阈值： |
|  | 通信示例 | 主机发送 |  |
|  |  | 集中器回复 |  |
|  |  | 数据解析 |  |
| 照度下限报警阈值 | 寄存器地址 | 40039~40040（0x9C5b~0x9C5c） |  |
|  | 寄存器数 据说明 | 写寄存器 | 设置照度报警下限阈值： 40037寄存器：阈值高16位； 40038寄存器：阈值低16位； 单位：lux； |
|  |  | 读寄存器 | 读取照度报警下限阈值： |
|  | 通信示例 | 主机发送 |  |
|  |  | 集中器回复 |  |
|  |  | 数据解析 |  |
| 40201~40300（0x9d09~0x9d6c）Lora汇集模块设备参数相关寄存器 |  |  |  |
| Lora汇集模块工作模式 | 寄存器地址 | 40201（0x9d09）（该地址功能保留，设置无效） |  |
|  | 寄存器数 据说明 | 写寄存器 |  |
|  |  | 读寄存器 |  |
|  | 通信示例 | 主机发送 |  |
|  |  | 集中器回复 |  |
|  |  | 数据解析 |  |
| Lora模块传输模式 | 寄存器地址 | 40202（0x9d0a）（该地址功能保留，设置无效） |  |
|  | 寄存器数 据说明 | 写寄存器 |  |
|  |  | 读寄存器 |  |
|  | 通信示例 | 主机发送 |  |
|  |  | 集中器回复 |  |
|  |  | 数据解析 |  |
| Lora汇集模块功耗模式 | 寄存器地址 | 40203（0x9d0b）（该地址功能保留，设置无效） |  |
|  | 寄存器数 据说明 | 写寄存器 |  |
|  |  | 读寄存器 |  |
|  | 通信示例 | 主机发送 |  |
|  |  | 集中器回复 |  |
|  |  | 数据解析 |  |
| Lora汇集模块远端地址 | 寄存器地址 | 40204（0x9d0c） |  |
|  | 寄存器数 据说明 | 写寄存器 | 参数范围：0~65535 65535：为广播地址；（默认设置为65535，可以不用修改） |
|  |  | 读寄存器 | 获取Lora汇集模块远端地址 |
|  | 通信示例 | 主机发送 | 01 03 9D 0C 00 01 6B A5 |
|  |  | 集中器回复 | 01 03 02 FF FF B9 F4 |
|  |  | 数据解析 | 0xFFFF：读取Lora汇集模块远端地址为65535； |
| Lora汇集模块本地地址 | 寄存器地址 | 40205（0x9d0d） |  |
|  | 寄存器数 据说明 | 写寄存器 | 参数范围：0~65535 65535：为广播地址；（默认设置为65535，可以不用修改） |
|  |  | 读寄存器 | 获取Lora汇集模块本地地址 |
|  | 通信示例 | 主机发送 | 01 03 9D 0D 00 01 3A 65 |
|  |  | 集中器回复 | 01 03 02 FF FF B9 F4 |
|  |  | 数据解析 | 0xFFFF：读取Lora汇集模块本地地址为65535； |
| Lora汇集模块远端网络ID | 寄存器地址 | 40206（0x9d0e） |  |
|  | 寄存器数 据说明 | 写寄存器 | 参数范围：0~255（默认设置为85，可以不用修改） |
|  |  | 读寄存器 | 读取Lora汇集模块远端网络ID |
|  | 通信示例 | 主机发送 | 01 03 9D 0E 00 01 CA 65 |
|  |  | 集中器回复 | 01 03 02 00 55 78 7B |
|  |  | 数据解析 | 0x0055：读取Lora户籍模块远端网络ID为85； |
| Lora汇集模块本地网络ID | 寄存器地址 | 40207（0x9d0f） |  |
|  | 寄存器数 据说明 | 写寄存器 | 参数范围：0~255（默认设置为85，可以不用修改） |
|  |  | 读寄存器 | 读取Lora汇集模块本地网络ID |
|  | 通信示例 | 主机发送 | 01 03 9D 0F 00 01 9B A5 |
|  |  | 集中器回复 | 01 03 02 00 55 78 7B |
|  |  | 数据解析 | 0x0055：读取Lora户籍模块本地网络ID为85； |
| Lora汇集模块串口接收帧间隔 | 寄存器地址 | 40208（0x9d10） |  |
|  | 寄存器数 据说明 | 写寄存器 | 参数范围：4~250 单位：毫秒（默认设置为4ms，可以不用修改） |
|  |  | 读寄存器 | 读取Lora汇集模块串口接收帧间隔 |
|  | 通信示例 | 主机发送 | 01 03 9D 10 00 01 AA 63 |
|  |  | 集中器回复 | 01 03 02 00 04 B9 87 |
|  |  | 数据解析 | 0x0004：读取Lora汇集模块串口接收帧间隔为4ms； |
| Lora汇集模块射频发送延时 | 寄存器地址 | 40209（0x9d11） |  |
|  | 寄存器数 据说明 | 写寄存器 | 参数范围：0~65530 单位：毫秒（默认设置为0ms，可以不用修改） |
|  |  | 读寄存器 | 读取Lora汇集模块射频发送延时 |
|  | 通信示例 | 主机发送 | 01 03 9D 11 00 01 FB A3 |
|  |  | 集中器回复 | 01 03 02 00 00 B8 44 |
|  |  | 数据解析 | 0x0000：读取Lora汇集模块射频发送延时为0ms； |
| Lora汇集模块射频发送CAD检测 | 寄存器地址 | 40210（0x9d12） |  |
|  | 寄存器数 据说明 | 写寄存器 | 0x0000：射频发送CAD检测关 0x0001：射频发送CAD检测开 （默认设置CAD检测关，可以不用修改） |
|  |  | 读寄存器 | 读取Lora汇集模块射频发送CAD检查开启状态 |
|  | 通信示例 | 主机发送 | 01 03 9D 12 00 01 0B A3 |
|  |  | 集中器回复 | 01 03 02 00 00 B8 44 |
|  |  | 数据解析 | 0x0000：读取Lora汇集模块射频发送CAD状态为关； |
| Lora汇集块启动延时1 | 寄存器地址 | 40211（0x9d13）（该地址功能保留，设置无效） |  |
|  | 寄存器数 据说明 | 写寄存器 |  |
|  |  | 读寄存器 |  |
|  | 通信示例 | 主机发送 |  |
|  |  | 集中器回复 |  |
|  |  | 数据解析 |  |
| Lora汇集块启动延时2 | 寄存器地址 | 40212（0x9d14）（该地址功能保留，设置无效） |  |
|  | 寄存器数 据说明 | 写寄存器 |  |
|  |  | 读寄存器 |  |
|  | 通信示例 | 主机发送 |  |
|  |  | 集中器回复 |  |
|  |  | 数据解析 |  |
| Lora汇集模块时标应答 | 寄存器地址 | 40213（0x9d15） |  |
|  | 寄存器数 据说明 | 写寄存器 | 0x0000：关闭时标应答； 0x0001：开启时标应答； 0x0002：关闭时标应答，扩展ID； 0x0003：开启时标应答，扩展ID； （默认为0x0002，当同一网络中有多个集中器收集传感器节点数据时，只需一个集中器开启时标应答即可，其他集中器） |
|  |  | 读寄存器 | 读取Lora汇集模块时标应答开关状态； |
|  | 通信示例 | 主机发送 | 01 03 9D 15 00 01 BA 62 |
|  |  | 集中器回复 | 01 03 02 00 01 79 84 |
|  |  | 数据解析 | 0x0001：读取Lora汇集模块时标应答状态开启； |
| 40301~40400（0x9d6d~0x9dd0）Lora汇集模块射频参数相关寄存器 |  |  |  |
| Lora汇集模块射频发送功率 | 寄存器地址 | 40301（0x9d6d） |  |
|  | 寄存器数 据说明 | 写寄存器 | 参数范围：0~20 单位：db （默认值20db，默认设置最大发送功率） |
|  |  | 读寄存器 | 读取Lora汇集模块射频发送过功率 |
|  | 通信示例 | 主机发送 | 01 06 9D 6D 00 14 37 B4 |
|  |  | 集中器回复 | 01 06 9D 6D 00 14 37 B4 |
|  |  | 数据解析 | 0x0014：设置Lora汇集模块射频发送功率为20db； |
| Lora汇集模块射频信道 | 寄存器地址 | 40302（0x9d6e） |  |
|  | 寄存器数 据说明 | 写寄存器 | 参数范围：300MHz~500MHz |
|  |  | 读寄存器 | 读取Lora汇集模块射频信道 |
|  | 通信示例 | 主机发送 | 01 06 9D 6E 01 B8 C6 59 |
|  |  | 集中器回复 | 01 06 9D 6E 01 B8 C6 59 |
|  |  | 数据解析 | 0x01b8：设置Lora汇集模块射频信道为440MHz； |
| Lora汇集模块射频带宽 | 寄存器地址 | 40303（0x9d6f） |  |
|  | 寄存器数 据说明 | 写寄存器 | 0x0000：带宽为125KHz 0x0001：带宽为250KHz 0x0002：带宽为500KHz |
|  |  | 读寄存器 | 读取Lora汇集模块射频带宽 |
|  | 通信示例 | 主机发送 | 01 06 9D 6F 00 02 17 BA |
|  |  | 集中器回复 | 01 06 9D 6F 00 02 17 BA |
|  |  | 数据解析 | 0x0002：设置Lora汇集模块射频带宽为500KHz |
| Lora汇集模块射频扩频因子 | 寄存器地址 | 40304（0x9d70） |  |
|  | 寄存器数 据说明 | 写寄存器 | 参数范围：6~12 |
|  |  | 读寄存器 | 读取Lora汇集模块射频扩频因子 |
|  | 通信示例 | 主机发送 | 01 06 9D 70 00 06 27 BF |
|  |  | 集中器回复 | 01 06 9D 70 00 06 27 BF |
|  |  | 数据解析 | 0x0006：设置Lora汇集模块射频扩频因子为6； |
| Lora汇集模块射频前导码 | 寄存器地址 | 40305（0x9d71） |  |
|  | 寄存器数 据说明 | 写寄存器 | 参数范围：5~65000（默认为10，可以不用修改） |
|  |  | 读寄存器 | 读取Lora汇集模块射频前导码数量 |
|  | 通信示例 | 主机发送 | 01 03 9D 71 00 01 FB BD |
|  |  | 集中器回复 | 01 03 02 00 0A 38 43 |
|  |  | 数据解析 | 0x000A：读取Lora汇集模块射频前导码为10； |
| Lora汇集模块CAD周期 | 寄存器地址 | 40306（0x9d72）（该地址功能保留，设置无效） |  |
|  | 寄存器数 据说明 | 写寄存器 |  |
|  |  | 读寄存器 |  |
|  | 通信示例 | 主机发送 |  |
|  |  | 集中器回复 |  |
|  |  | 数据解析 |  |
| Lora汇集模块射频发送超时时间 | 寄存器地址 | 40307（0x9d73） |  |
|  | 寄存器数 据说明 | 写寄存器 | 参数范围：10~65000 单位：毫秒 （发送超时时间具体就算时间见附录1） |
|  |  | 读寄存器 | 读取Lora汇集模块射频发送超时时间 |
|  | 通信示例 | 主机发送 | 01 06 9D 73 00 1E D7 B5 |
|  |  | 集中器回复 | 01 06 9D 73 00 1E D7 B5 |
|  |  | 数据解析 | 0x001E：设置Lora汇集模块射频发送超时时间为30ms； |
| Lora汇集模块射频接收超时时间 | 寄存器地址 | 40308（0x9d74） |  |
|  | 寄存器数 据说明 | 写寄存器 | 参数范围：10~65000 单位：毫秒 （发送超时时间具体就算时间见附录1） |
|  |  | 读寄存器 | 读取Lora汇集模块射频接收超时时间 |
|  | 通信示例 | 主机发送 | 01 06 9D 74 00 1E 66 74 |
|  |  | 集中器回复 | 01 06 9D 74 00 1E 66 74 |
|  |  | 数据解析 | 0x001E：设置Lora汇集模块射频接收超时时间为30ms； |
| Lora汇集模块射频重发次数 | 寄存器地址 | 40309（0x9d75） |  |
|  | 寄存器数 据说明 | 写寄存器 | 参数范围：0~5（默认设置为0，可以不用修改） |
|  |  | 读寄存器 | 读取Lora汇集模块射频重发次数 |
|  | 通信示例 | 主机发送 | 01 03 9d75 0001 |
|  |  | 集中器回复 | 01 03 02 00 00 B8 44 |
|  |  | 数据解析 | 0x0000：读取Lora汇集模块射频重发次数为0； |
| Lora汇集模块接收信号强度输出 | 寄存器地址 | 40310（0x9d76） |  |
|  | 寄存器数 据说明 | 写寄存器 | 0x0000：接收信号强度输出关闭； 0x0001：接收信号强度输出开启； （默认为开启，可以不用修改） |
|  |  | 读寄存器 | 读取Lora汇集模块接收信号强度开启状态； |
|  | 通信示例 | 主机发送 | 01 03 9D 76 00 01 4A 7C |
|  |  | 集中器回复 | 01 03 02 00 01 79 84 |
|  |  | 数据解析 | 0x0001：读取Lora汇集模块 |
| 40401~40600（0x9dd1~0x9e98）LoraWan节点模块参数相关寄存器地址 |  |  |  |
| Lora Wan节点Dev EUI | 寄存器地址 | 40401~40404（0x9dd1~0x9dd4） |  |
|  | 寄存器数 据说明 | 写寄存器 | 连续写4个寄存器一共8字节的DevEUI （大端字节序） |
|  |  | 读寄存器 | 读取LoraWan节点的DevEUI |
|  | 通信示例 | 主机发送 | 01 10 9D D1 00 04 08 40 00 00 00 00 00 00 01 9E EB |
|  |  | 集中器回复 | 01 10 9D D1 00 04 BE 5F |
|  |  | 数据解析 | 设置LoraWan节点的DevEUI为40 00 00 00 00 00 00 01 |
| Loro Wan节点设备类型 | 寄存器地址 | 40405（0x9dd5） |  |
|  | 寄存器数 据说明 | 写寄存器 | 0x0000：ClassA 0x0002：ClassB （目前只支持ClassA，默认为ClassA，不需要修改） |
|  |  | 读寄存器 | 读取LoraWan节点设备类型 |
|  | 通信示例 | 主机发送 | 01 03 9D D5 00 01 BA 5E |
|  |  | 集中器回复 | 01 03 02 00 00 B8 44 |
|  |  | 数据解析 | 0x0000：读取LoraWan设备类型为ClassA |
| Lora Wan节点入网方式 | 寄存器地址 | 40406（0x9dd6） |  |
|  | 寄存器数 据说明 | 写寄存器 | 0x0000：OTAA 0x0001：ABP |
|  |  | 读寄存器 | 读取LoraWan节点的入网方式； |
|  | 通信示例 | 主机发送 | 01 06 9D D6 00 00 47 9E |
|  |  | 集中器回复 | 01 06 9D D6 00 00 47 9E |
|  |  | 数据解析 | 0x0000：设置LoraWan节点为OTAA入网方式； |
| Lora Wan节点App EUI | 寄存器地址 | 40407~40410（0x9dd7~0x9dda） |  |
|  | 寄存器数 据说明 | 写寄存器 | 连续写4个寄存器一共8字节的AppEUI （大端字节序） |
|  |  | 读寄存器 | 读取LoraWan节点的AppEUI |
|  | 通信示例 | 主机发送 | 01 10 9D D7 00 04 08 40 00 00 00 00 00 00 01 96 E3 |
|  |  | 集中器回复 | 01 10 9D D7 00 04 5E 5E |
|  |  | 数据解析 | 设置LoraWan节点的AppEUI为40 00 00 00 00 00 00 01 |
| Lora Wan节点App Key | 寄存器地址 | 40411~40418（0x9ddb~0x9de2） |  |
|  | 寄存器数 据说明 | 写寄存器 | 连续写8个寄存器一共16字节的AppKey （大端字节序） |
|  |  | 读寄存器 | 读取LoraWan节点的AppKey |
|  | 通信示例 | 主机发送 | 01 10 9D DB 00 08 10 DD DF 47 72 ED 98 4B 56 9E 5E 7A E8 31 AA C4 D9 3A E6 |
|  |  | 集中器回复 | 01 10 9D DB 00 08 9E 58 |
|  |  | 数据解析 | 设置LoraWan节点的AppKey为DD DF 47 72 ED 98 4B 56 9E 5E 7A E8 31 AA C4 D9 |
| Lora Wan节点ADR | 寄存器地址 | 40419（0x9de3） |  |
|  | 寄存器数 据说明 | 写寄存器 | 0X0000：关闭ADR 0x0001：开启ADR |
|  |  | 读寄存器 | 读取ADR开启状态 |
|  | 通信示例 | 主机发送 | 01 06 9D E3 00 00 57 90 |
|  |  | 集中器回复 | 01 06 9D E3 00 00 57 90 |
|  |  | 数据解析 | 设置LoraWan节点ADR关闭 |
| Lora Wan节点发送功率 | 寄存器地址 | 40420（0x9de4） |  |
|  | 寄存器数 据说明 | 写寄存器 | 0x0000：TX_POWER_0 = 19.15db 0x0001：TX_POWER_1 = 17.15db 0x0002：TX_POWER_2 = 15.15db 0x0003：TX_POWER_3 = 13.15db 0x0004：TX_POWER_4 = 11.15db 0x0005：TX_POWER_5 = 9.15db 0x0006：TX_POWER_6 = 7.15db 0x0007：TX_POWER_7 = 5.15db |
|  |  | 读寄存器 | 读取LoraWan节点发送功率 |
|  | 通信示例 | 主机发送 | 01 06 9D E4 00 00 E6 51 |
|  |  | 集中器回复 | 01 06 9D E4 00 00 E6 51 |
|  |  | 数据解析 | 设置LoraWan节点的发送功率为TX_POWER_0 = 19.15db； |
| Lora Wan节点数据率 | 寄存器地址 | 40421（0x9de5） |  |
|  | 寄存器数 据说明 | 写寄存器 | 0x0000：DR_0、125KHz SF12 0x0001：DR_1、125KHz SF11 0x0002：DR_2、125KHz SF10 0x0003：DR_3、125KHz SF9 0x0004：DR_4、125KHz SF8 0x0005：DR_5、125KHz SF7 |
|  |  | 读寄存器 | 读取LoraWan节点数据率 |
|  | 通信示例 | 主机发送 | 01 06 9D E5 00 05 77 92 |
|  |  | 集中器回复 | 01 06 9D E5 00 05 77 92 |
|  |  | 数据解析 | 设置LoraWan节点的数据据率为DR_5、125KHz SF7 |
| Lora Wan节点起始通道 | 寄存器地址 | 40422（0x9de6） |  |
|  | 寄存器数 据说明 | 写寄存器 | 参数范围：0~95通道 |
|  |  | 读寄存器 | 读取LoraWan节点的起始通道 |
|  | 通信示例 | 主机发送 | 01 06 9D E6 00 58 46 6B |
|  |  | 集中器回复 | 01 06 9D E6 00 58 46 6B |
|  |  | 数据解析 | 设置LoraWan节点的起始通道88通道487.9MHz |
| Lora Wan 节点通道数量 | 寄存器地址 | 40423（0x9de7） |  |
|  | 寄存器数 据说明 | 写寄存器 | 参数范围：1~96，从起始通道开始的连续通道数量； |
|  |  | 读寄存器 | 读取LoraWan节点通道数量； |
|  | 通信示例 | 主机发送 | 01 06 9D E7 00 08 17 97 |
|  |  | 集中器回复 | 01 06 9D E7 00 08 17 97 |
|  |  | 数据解析 | 设置LoraWan节点从起始通道开始的连续8个通道； |
| Lora Wan节点FPort | 寄存器地址 | 40424（0x9de8） |  |
|  | 寄存器数 据说明 | 写寄存器 | 参数范围：1~255 |
|  |  | 读寄存器 | 读取LoraWan节点FPort |
|  | 通信示例 | 主机发送 | 01 06 9D E8 00 08 27 94 |
|  |  | 集中器回复 | 01 06 9D E8 00 08 27 94 |
|  |  | 数据解析 | 设置LoraWan节点的FPort为8 |
| Lora Wan节点Dev Addr | 寄存器地址 | 40425~40426（0x9de9~0x9dea） |  |
|  | 寄存器数 据说明 | 写寄存器 | 连续写2个寄存器一共4字节的DevAddr （大端字节序） |
|  |  | 读寄存器 | 读取LoraWan节点设备地址 |
|  | 通信示例 | 主机发送 | 01 10 9D E9 00 02 04 00 00 00 01 08 DB |
|  |  | 集中器回复 | 01 10 9D E9 00 02 BF 90 |
|  |  | 数据解析 | 设置LoraWan节点设备地址为 00 00 00 01； |
| Lora Wan 节点Nwk SKey | 寄存器地址 | 40427~40434（0x9dEb~0x9dF2） |  |
|  | 寄存器数 据说明 | 写寄存器 | 连续写8个寄存器一共16字节的NwkSKey （大端字节序） |
|  |  | 读寄存器 | 读取LoraWan节点的NwkSKey |
|  | 通信示例 | 主机发送 | 01 10 9D EB 00 08 10 00 11 22 33 44 55 66 77 88 99 AA BB CC DD EE FF D2 A2 |
|  |  | 集中器回复 | 01 10 9D EB 00 08 9E 57 |
|  |  | 数据解析 | 设置LoraWan节点NwkSKey为00 11 22 33 44 55 66 77 88 99 AA BB CC DD EE FF |
| Lora Wan节点 App SKey | 寄存器地址 | 40435~40442（0x9dF3~0x9dFA） |  |
|  | 寄存器数 据说明 | 写寄存器 | 连续写8个寄存器一共16字节的AppSKey （大端字节序） |
|  |  | 读寄存器 | 读取LoraWan节点的AppSKey |
|  | 通信示例 | 主机发送 | 01 10 9D F3 00 08 10 00 11 22 33 44 55 66 77 88 99 AA BB CC DD EE FF F1 78 |
|  |  | 集中器回复 | 01 10 9D F3 00 08 1E 50 |
|  |  | 数据解析 | 设置LoraWan节点的AppSKey为 00 11 22 33 44 55 66 77 88 99 AA BB CC DD EE FF |
| Lora Wan节点 MType | 寄存器地址 | 40443（0x9dfb） |  |
|  | 寄存器数 据说明 | 写寄存器 | 0x0000：Unconfirmed Data Up； 0x0001：Confirmed Data Up； |
|  |  | 读寄存器 | 读取LoraWan节点MType |
|  | 通信示例 | 主机发送 | 01 06 9D FB 00 00 D7 97 |
|  |  | 集中器回复 | 01 06 9D FB 00 00 D7 97 |
|  |  | 数据解析 | 设置LoraWan节点的MType为 0x0000：Unconfirmed Data Up； |
| Lora Wan节点Public Net Work | 寄存器地址 | 40444（0x9dfc）（该地址功能保留，设置无效） |  |
|  | 寄存器数 据说明 | 写寄存器 |  |
|  |  | 读寄存器 |  |
|  | 通信示例 | 主机发送 |  |
|  |  | 集中器回复 |  |
|  |  | 数据解析 |  |
| Lora Wan节点Net Work ID | 寄存器地址 | 40445~40446（0x9dFD~0x9dFE）（该地址功能保留，设置无效） |  |
|  | 寄存器数 据说明 | 写寄存器 |  |
|  |  | 读寄存器 |  |
|  | 通信示例 | 主机发送 |  |
|  |  | 集中器回复 |  |
|  |  | 数据解析 |  |
| 映射传感器ID（集中器一定要先映射ID才能收到数据对应传感器数据） |  |  |  |
| 集中器中映射传感器ID号 | 寄存器地址 | 47001~47400（0xB799~0xB928） |  |
|  | 寄存器数 据说明 | 写寄存器 | 每个传感器ID占4字节，对应2个相邻寄存器地址； 例如：47001、47002两个寄存器中存储的传感器ID映射到地址1，47001为传感器ID高16位，47002为传感器ID低16位。 依次类推47001~47400共400个寄存器地址，每2个寄存器存储1个传感器ID，映射地址从1开始到200结束，一共可以映射200传感器ID。 |
|  |  | 读寄存器 | 读取已经存储的传感器ID |
|  | 通信示例 | 主机发送 | 01 03 B7 99 00 02 33 90 |
|  |  | 集中器回复 | 01 03 04 00 03 0D 50 0E 9F |
|  |  | 数据解析 | 0x00030d50：表示传感器ID:200016映射到1号映射地址 |
| 集中器中已经映射传感器ID数量 | 寄存器地址 | 47600（0xB9F0） |  |
|  | 寄存器数 据说明 | 写寄存器 | 该寄存器为只读，不支持写入 |
|  |  | 读寄存器 | 读去已经映射的传感器ID数量 |
|  | 通信示例 | 主机发送 | 01 03 B9 F0 00 01 A1 65 |
|  |  | 集中器回复 | 01 03 02 00 03 F8 45 |
|  |  | 数据接卸 | 0x0003：表示已经映射了3个传感器ID |

(注：设置完成映射传感器ID后，需要写“系统参数生效寄存器”，01 06 9C 41 00 08 F6 48  )

- ModbusCRC16校验码计算

/* CRC 高位字节值表*/

const unsigned char auchCRCHi[] = {

0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0,

0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,

0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0,

0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40,

0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1,

0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,

0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1,

0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,

0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0,

0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40,

0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1,

0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40,

0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0,

0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40,

0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0,

0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40,

0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0,

0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,

0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0,

0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,

0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0,

0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40,

0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1,

0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,

0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0,

0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40

} ;

/* CRC低位字节值表*/

const unsigned char auchCRCLo[] = {

0x00, 0xC0, 0xC1, 0x01, 0xC3, 0x03, 0x02, 0xC2, 0xC6, 0x06,

0x07, 0xC7, 0x05, 0xC5, 0xC4, 0x04, 0xCC, 0x0C, 0x0D, 0xCD,

0x0F, 0xCF, 0xCE, 0x0E, 0x0A, 0xCA, 0xCB, 0x0B, 0xC9, 0x09,

0x08, 0xC8, 0xD8, 0x18, 0x19, 0xD9, 0x1B, 0xDB, 0xDA, 0x1A,

0x1E, 0xDE, 0xDF, 0x1F, 0xDD, 0x1D, 0x1C, 0xDC, 0x14, 0xD4,

0xD5, 0x15, 0xD7, 0x17, 0x16, 0xD6, 0xD2, 0x12, 0x13, 0xD3,

0x11, 0xD1, 0xD0, 0x10, 0xF0, 0x30, 0x31, 0xF1, 0x33, 0xF3,

0xF2, 0x32, 0x36, 0xF6, 0xF7, 0x37, 0xF5, 0x35, 0x34, 0xF4,

0x3C, 0xFC, 0xFD, 0x3D, 0xFF, 0x3F, 0x3E, 0xFE, 0xFA, 0x3A,

0x3B, 0xFB, 0x39, 0xF9, 0xF8, 0x38, 0x28, 0xE8, 0xE9, 0x29,

0xEB, 0x2B, 0x2A, 0xEA, 0xEE, 0x2E, 0x2F, 0xEF, 0x2D, 0xED,

0xEC, 0x2C, 0xE4, 0x24, 0x25, 0xE5, 0x27, 0xE7, 0xE6, 0x26,

0x22, 0xE2, 0xE3, 0x23, 0xE1, 0x21, 0x20, 0xE0, 0xA0, 0x60,

0x61, 0xA1, 0x63, 0xA3, 0xA2, 0x62, 0x66, 0xA6, 0xA7, 0x67,

0xA5, 0x65, 0x64, 0xA4, 0x6C, 0xAC, 0xAD, 0x6D, 0xAF, 0x6F,

0x6E, 0xAE, 0xAA, 0x6A, 0x6B, 0xAB, 0x69, 0xA9, 0xA8, 0x68,

0x78, 0xB8, 0xB9, 0x79, 0xBB, 0x7B, 0x7A, 0xBA, 0xBE, 0x7E,

0x7F, 0xBF, 0x7D, 0xBD, 0xBC, 0x7C, 0xB4, 0x74, 0x75, 0xB5,

0x77, 0xB7, 0xB6, 0x76, 0x72, 0xB2, 0xB3, 0x73, 0xB1, 0x71,

0x70, 0xB0, 0x50, 0x90, 0x91, 0x51, 0x93, 0x53, 0x52, 0x92,

0x96, 0x56, 0x57, 0x97, 0x55, 0x95, 0x94, 0x54, 0x9C, 0x5C,

0x5D, 0x9D, 0x5F, 0x9F, 0x9E, 0x5E, 0x5A, 0x9A, 0x9B, 0x5B,

0x99, 0x59, 0x58, 0x98, 0x88, 0x48, 0x49, 0x89, 0x4B, 0x8B,

0x8A, 0x4A, 0x4E, 0x8E, 0x8F, 0x4F, 0x8D, 0x4D, 0x4C, 0x8C,

0x44, 0x84, 0x85, 0x45, 0x87, 0x47, 0x46, 0x86, 0x82, 0x42,

0x43, 0x83, 0x41, 0x81, 0x80, 0x40

} ;

/*参数puchMsg：校验数据首地址；

参数usDataLen：校验数据长度；

参数CrcValue：校验结果存储地址；

返回值：0校验失败；1校验成功，结果存储在CrcValue地址中；*/

unsigned char CRC16(unsigned char* puchMsg, unsigned short usDataLen, unsigned short *CrcValue)

{

unsigned char ret = 0；

if((puchMsg != NULL) && (usDataLen > 0) && (CrcValue != NULL)) {

unsigned char uchCRCHi = 0xFF ;  		/* 高CRC字节初始化 */

unsigned char uchCRCLo = 0xFF ;  		/* 低CRC 字节初始化 */

unsigned uIndex ; 				  		/* CRC循环中的索引 */

while (usDataLen--) 				  	/* 传输消息缓冲区 */

{

uIndex = uchCRCHi ^ *puchMsg++ ; 	/* 计算CRC */

uchCRCHi = uchCRCLo ^ auchCRCHi[uIndex];

uchCRCLo = auchCRCLo[uIndex];

}

*CrcValue = (uchCRCHi << 8 | uchCRCLo) ;

ret = 1;

}

return ret;

}

- LoraWan上报数据格式说明

- 上报数据帧格式

| - 数据帧总长 | - 传感器节点ID | - 模块类型 | - 数据长度 | - 数据 | - 异或校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1字节 | - 1字节 | - 1字节 | - 1字节 | - 由“数据长度”确定 | - 1字节 |
| - 从“传感器节点ID”到“异或校验”的字节长度； | - 传感器节点的ID，范围1~200； | - 0x35：三路温度采集模块； - 0x45：单路温度采集模块； - 0x55：电流温度采集模块； - 0x65：温湿度采集模块； | - 数据部分的字节数； | - 传感器模块的采集数据； | - 从“传感器节点ID”到“数据”最后一字节的异或校验； |

- 三路温度采集模块数据格式

| 模块 类型 | 数据 长度 | 数据 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 字节1 | 字节2 | 字节3 | 字节4 | 字节5 | 字节6 | 字节7 | 字节8 |
| 0x35 | 0x08 | 第1路温度高8位 | 第1路温度低8位 | 第2路温度高8位 | 第2路温度低8位 | 第3路温度高8位 | 第3路温度低8位 | 工作电压高8位 | 工作电压低8 |

- 单路温度采集模块数据格式

| 模块 类型 | 数据 长度 | 数据 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 字节1 | 字节2 | 字节3 | 字节4 |
| 0x45 | 0x04 | 第1路温度高8位 | 第1路温度低8位 | 工作电压高8位 | 工作电压低8 |

- 电流温度采集模块数据格式

| 模块 类型 | 数据 长度 | 数据 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 字节1 | 字节2 | 字节3 | 字节4 | 字节5 | 字节6 | 字节7 |
| 0x55 | 0x07 | 第1路温度高8位 | 第1路温度低8位 | 工作电压高8位 | 工作电压低8 | 测量电流高8位 | 测量电流低8位 | 输入状态 |

- 温湿度采集模块数据格式

| 模块 类型 | 数据 长度 | 数据 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 字节1 | 字节2 | 字节3 | 字节4 | 字节5 | 字节6 |
| 0x65 | 0x06 | 第1路温度高8位 | 第1路温度低8位 | 工作电压高8位 | 工作电压低8 | 测量湿度高8位 | 测量湿度低8位 |